## Specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Akce: ZŠ Dr. MALÍKA 958, CHRUDIM, ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Profese: D.1.4.700 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 2 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná
jednotka
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, ODVOD VZDUCHU
1 01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí, jedny otáčky, Qv=680 m3/h, pex.=250 Pa, DN 200, P=150 W, I=0,67 A, 230 V, vč. upevňovacích manžet DN 200 - 2 ks | 1 | kpl
1 02 | Motýlková přetlaková klapka do kruhového potrubí DN 200, těsné provedení, např. RSKT-200 | 1 | ks
1 03 | Kruhový tlumič hluku DN 200, délka 500 mm, tl. Izolace 50 mm, plášť i vnitřní potrubí jsou z pozinkovaného plechu | 2 | ks
1 04 | Stěnová mřížka hliníková jednostranná osazená ve zdivu 300x200, rozteč listů 20 mm, vč. osazovacícho ocelového rámečku, barva eloxovaný hliník | 12 | kpl
1 05 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu vč. zděře a upevňovacího kroužku pro montáž do podhledu, DN 160 | 6 | kpl
1 06 | Ohebné potrubí DN 160, 4 vrstvý hliníkový laminát, tl. 87 mikronů, ocelová spirála, samozhášecí schopnost | 20 | bm
1 07 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu vč. zděře a upevňovacího kroužku pro montáž do podhledu, DN 125 | 5 | kpl
1 08 | Ohebné potrubí DN 127, 4 vrstvý hliníkový laminát, tl. 87 mikronů, ocelová spirála, samozhášecí schopnost | 20 | bm
1 09 | Výfuková pozinkovaná hlavice typu VHO, dle dohody se stavbou může být opatřena nátěrem v požadovaném odstínu, DN 280, hlavice bude opatřena přírubou pro osazení na stávající vyústění na střeše objektu | 1 | ks
1 10 | Plastová dveřní oboustranná mřížka v bíle barvě C-DM-Z-O-455x90 vč. vyříznutí otvorů do dveří | 5 | ks
1 11 | 1.11 ÷ 1.19 volné pozice
1 20 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 60%, spojováno na vsuvky
| do DN 140 | 3 | bm
| do DN 160 | 5 | bm
| do DN 200 | 3 | bm
1 21 | Čtyřhranné pozinkované potrubí, SK I, lištové příruby, vč. tvarovek - 100% | 1 | m2
Zařízení č. 2 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
2 01 | Nástřešní ventilátor DVJ 280-9 umístěný na střeše, vč. odpojení od elektro | 1 | ks
2 02 | Stávající čtyřhranné pozinkované potrubí, spojováno na příruby, vč. tvarovek - 40% | 10 | m3
2 03 | Stávající vyústky, mřížky apod., přibližný rozměr 400x200 | 11 | ks
Zařízení č. 3 - POMOCNÝ MATERIÁL
3 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 5 | kg
3 02 | Závěsový a kotvící systém pro odvodní ventilátor, tlumiče hluku, potrubní rozvody apod. | 15 | kpl
3 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 20 | kg
3 04 | Samolepící hliníková páska šíře 75 mm | 2 | ks
3 05 | Spojovací pásky QIP 135 | 10 | ks
3 06 | Spojovací pásky QIP 165 | 12 | ks
CENA celkem bez DPH
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
Dodávka
Montáž
Doprava
Přesun hmot po staveništi
Lešení a pomocné konstrukce
Stavební přípomoce
Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování
VZT celkem
DPH 21%
VZT celkem s daní
Vypracoval: Jiří Svoboda, 05/2015