## 3NP
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
| Výkaz výměr - Technická specifikace | 3NP
1 | PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače
| V 1 - vypínač osvětlení jednopólový bílý - 250V,10A,50Hz |  | 21 | ks
| V 2 - přepínač osvětlení střídavý bílý - 250V,10A,50Hz |  |  | ks
| V 3 - přepínač osvětlení sériový bílý - 250V,10A,50Hz |  | 22 | ks
| V 5 - přepínač osvětlení střídavý dvojitý bílý - 250V,10A,50Hz |  |  | ks
| V 6 - ovladač osvětlení zapínací bílý - 250V,10A,50Hz |  | 6 | ks
| V 7 - ovladač osvětlení zapínací dvojitý bílý - 250V,10A,50Hz |  | 5 | ks
| V 9 - ovladač odvětrávání zapínací bílý - 250V,10A,50Hz |  | 4 | ks
| V16 - vypínač ventilátoru 3F - 400V,16A,50Hz |  |  | ks
| PIR1 - snímač pohybu PIR venkovní - 250V,10A,IP54 |  |  | ks
| X 1 - zásuvka interiérová 230V,16A,50Hz |  | 65 | ks
| X 2 - zásuvka interiérová dvojnásobná 230V,16A,50Hz |  |  | ks
| X 20 - zásuvka interiérová dvojnásobná vodorovná 230V,16A,50Hz |  |  | ks
| X 30 - zásuvka interiérová trojnásobná vodorovná 230V,16A,50Hz |  | 21 | ks
| X 40 - zásuvka interiérová čtyřnásobná vodorovná 230V,16A,50Hz |  | 8 | ks
| X 3 - elektroinstalační krabice nástěnná 400V,16A,50Hz |  | 3 | ks
| X 4 - zásuvka nástěnná 400V,16A,50hz, IP44 |  | 1 | ks
| X 9 - zásuvka nástěnná 24V,16A, IP44 |  |  | ks
| Modul přepěťová ochrana T3 do zásuvky 230V,50Hz |  |  | ks
| M 1 - odvětrávací ventilátor 400V,50Hz | nejsou dodávkou |  | ks
| M 2 - odvětrávací ventilátory WC 400V,50Hz | nejsou dodávkou |  | ks
| M 3 - odvětrávací ventilátory WC 2NP - 230V,50Hz | nejsou dodávkou |  | ks
| EOR - elektrický osoušeč rukou 2kW,230V,50Hz | nejsou dodávkou | 3 | ks
| EOP - průtokový ohřívač vody max 3,5kW,230V,50Hz | nejsou dodávkou | 12 | ks
| TR - trafo pro pisoáry 230V,50Hz | Stávající | 2 | ks
| EOV - ohřívač vody zásobníkový 230V,50Hz | Stávající | 3 | ks
Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek
| Lištové krabice na vypínače a zásuvky |  | 218 | ks
| Elektroinstalační krabice 5P,400V,16A |  | 108 | ks
| Plastový elektroinstalační žlab včetně víka a rohových a koncových dílů - bezhalogenový - rozměr 110*70mm včetně montážního materiálu |  | 240 | m
| Plastový elektroinstalační žlab včetně víka a rohových a koncových dílů - bezhalogenový - rozměr 40*40mm včetně montážního materiálu |  | 900 | m
| Plastový elektroinstalační lišta včetně víka a rohových a koncových dílů - bezhalogenový - rozměr 20*10mm včetně montážního materiálu |  | 120 | m
Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY-J 4x10 |  | 0 | m
| Kabel CYKY-J 4x16 |  | 36 | m
| Kabel CYKY-J 4x25 |  | 12 | m
| Kabel CYKY 5Cx4 |  | 0 | m
| Kabel CYKY 5Cx2,5 |  | 30 | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 527 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 2220 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 1140 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 116 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 121 | m
| CY 6z/ž |  | 90 | m
| CY16 z/ž |  | 20 | m
Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem
4 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů
| E 1 - LED svítidlo pod skříňku - 1350lm,14W,230V,50Hz, IP41 |  |  | ks
| E 2 - LED svítidlo interiérové 3200lm, 26W,4000K, 230V,IP40 rozměry : 1170 * 91*82 mm životnost : 50 000 hod. materiál: boční víka svítidla - ABS, UV stabilní, bílý základna - ocelový plech bílé barvy difuzor - translucentní polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný |  | 25 | ks
| E 3 - LED svítidlo interiérové 4000lm, 29W,4000K, 230V,IP40 rozměry : 1450 * 91*82 mm životnost : 50 000 hod. materiál: boční víka svítidla - ABS, UV stabilní, bílý základna - ocelový plech bílé barvy difuzor - translucentní polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný |  | 11 | ks
| E 4 - LED svítidlo interiérové 3200lm, 26W,4000K, 230V,IP40 rozměry : 610 * 146*58 mm životnost : 50 000 hod. materiál: boční víka svítidla - ABS, UV stabilní, bílý základna - ocelový plech bílé barvy difuzor - translucentní polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný |  | 7 | ks
| E 5 - LED svítidlo interiérové 6400lm, 49W,4000K, 230V,IP40 rozměry : 1170 * 146*58 mm životnost : 50 000 hod. materiál: boční víka svítidla - ABS, UV stabilní, bílý základna - ocelový plech bílé barvy difuzor - translucentní polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný |  | 82 | ks
| E 6 - LED svítidlo interiérové 8000lm, 59W,4000K, 230V,IP40 rozměry : 1450 * 146*58 mm životnost : 50 000 hod. materiál: boční víka svítidla - ABS, UV stabilní, bílý základna - ocelový plech bílé barvy difuzor - translucentní polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný |  | 18 | ks
| E 8 - LED svítidlo interiérové 4800lm, 37W,4000K, 230V,IP40 rozměry : 890 * 146*58 mm životnost : 50 000 hod. materiál: boční víka svítidla - ABS, UV stabilní, bílý základna - ocelový plech bílé barvy difuzor - translucentní polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný |  | 10 | ks
| E 9 - svítidlo venkovní nástropní LED, 3080lm,34W, 230V,IP44 kruhové svítidlo 420mm, výška 90mm kryt opál matný bílý |  |  | ks
| E10 - svítidlo zářivkové ředitelna - 230V,50Hz | Stávající |  | ks
| E11 - svítidlo podhledové interiérové - 2*18W,2400lm, 230V,50Hz |  |  | ks
| E 12 - svítidlo venkovní nástropní LED, 3080lm,34W, 230V,IP44 kruhové svítidlo 420mm, výška 90mm kryt opál matný bílý |  |  | ks
| E13 - LED svítidlo učebny - 230V,50Hz | Stávající |  | ks
| E14 - LED svítidlo chodba 1NP - 230V,50Hz | Stávající |  | ks
| E15 - LED svítidlo nástropní interiérové LED s mikrovlným senzorem 1450lm,20W, 230V,50Hz |  | 1 | ks
| E16 - svítidlo venkovní halogenové s čidlem PIR - 100W,230V,50Hz,IP54 |  |  | ks
| N1 - Svítidlo nouzové nástěnné FULGUR BETA 180, 9W,230V,50Hz, IP65, 1 hod |  | 7 | ks
Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | Podružný rozvaděč RP31
napěť. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S
| oceloplechová rozvodnice pod omítku, včetně přístrojového vybavení a vnitřního propojení |  | 1 | ks
Náplň :
| Rozváděč, PODOM, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x2054,IP40 |  | 1
| Bočnice, V=1950 |  | 1
| DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 13
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 7
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 7
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 6
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 7
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 4
| Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A | 80A/3P | 1
| Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | B6/1 | 3
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | 40/4/003 | 4
| Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | B40/3 | 4
| Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | B16/1 | 22
| Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | B10/1 | 23
| Jistič pomocných obvodů, char.B, 2-pól, Icn=10kA, In=4A | B4/2-HS | 1
| Impulsní relé, tlačítko+LED, 230 V~, 2zap.kont. | Z-SB230/SS | 5
| Svorkovnice 4-35 mm2 | RSA 35 | 3
| Svorkovnice PE, propojení lištou, 4-35mm2 | RSA PE 35 | 1
| Svorkovnice 0.5-4 mm2 | RSA 4 A | 109
| Svorkovnice PE, propojení lištou, 0.5-4mm2 | RSA PE 4 A | 50
| Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | B50/3 | 1
| Svorkovnice 4-16 mm2 | RSA 16 | 3
| Svorkovnice PE, propojení lištou, 4-16mm2 | RSA PE 16 | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 3pól, Un=280V | SPCT2-280/3 | 1
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p | 32A/3P | 2
Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem
5.2 | Podružný rozvaděč RP32
napěť. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S
| oceloplechová rozvodnice pod omítku, včetně přístrojového vybavení a vnitřního propojení |  | 1 | ks
Náplň :
| Rozváděč, PODOM, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x2054,IP40 |  | 1
| Bočnice, V=1950 |  | 1
| DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 13
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 7
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 7
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 7
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 6
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 3
| Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A | 80A/3P | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | B6/1 | 2
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | 40/4/003 | 4
| Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | B40/3 | 4
| Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | B16/1 | 23
| Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | B10/1 | 16
| Svorkovnice 4-35 mm2 | RSA 35 | 3
| Svorkovnice PE, propojení lištou, 4-35mm2 | RSA PE 35 | 1
| Svorkovnice 0.5-4 mm2 | RSA 4 A | 94
| Svorkovnice PE, propojení lištou, 0.5-4mm2 | RSA PE 4 A | 44
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p | 32A/3P | 3
| Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | B16/3 | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | 25/4/003 | 1
Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem
6 | Ostatní práce
1 | Demontáž stávající elektroinstalace |  | 42 | hod
2 | Demontáže stávajících elektroinstalačních lišt |  | 16 | hod
3 | Přeložení stávajících slaboproudých rozvodů do nových lišt |  | 16 | hod
4 | Přepojení rozvaděče výtahu na nový rozvaděč |  | 8 | hod
5 | Přepojení rozvodnic měření a regulace vytápění na nové rozvaděče |  | 8 | hod
Ostatní nutné práce určí investor a předloží zhotoviteli
7 | Revize elektro
| Revize vnitřní elektroinstalace |  | 1 | ks
Poznámka
1 | Délky kabelů a elektroinstalačních lišt a žlabů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | K ceně bude připočtena položka za ekologickou likvidaci demontovaných elektrických zařízení