## Elektro
Pol.č. | Popis | Typové označení | Počet m.j. | M.j. | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače a ostatní elektrické přístroje
| V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz |  | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz |  | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| V 2 - spínač střídavý vestavný 250V,10A,50Hz |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PIR 1 - pohybový spínač osvětlení nástěnný 180st. , 230V,10A, 50Hz |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PIR 2 - pohybový spínač osvětlení nástropní 360st. , 230V,10A, 50Hz |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X 1 - zásuvka vestavná interiérová 250V,16A,50Hz |  | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X 2 - dvojzásuvka vestavná interiérová 2*250V,16A,50Hz |  | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X 3 - krabicová rozvodka vestavná, 400V,16A, 50Hz |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X 4 - zásuvka nástěnná 400V,16A,50Hz, IP44 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X11- zásuvka nástěnná 250V,16A,50Hz, IP44 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X30 - zásuvka interiérová trojjrámeček 3*250V,16A,50Hz |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X40 - zásuvka interiérová čtyřrámeček 4*250V,16A,50Hz |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| X41 - zásuvka interiérová pětirámeček 4*250V,16A,50Hz + DATA |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| EOV - elektrický akumulační ohřívač vody stávající 160l. 2kW, 230V,50hz | stávající | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
| EOP - elektrický akumulační ohřívač vody nový 2kW, 230V,50hz | dodávka ZTI | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
| Drobný spotřební materiál | [7 empty] | 0 | 0
2 | ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, |  |  |  |  | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice 5P , 400V,16A,pod omítku |  | 49 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Přepěťová ochrana T3 do zásuvek |  | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Přepě´tová ochrana T1+T2 | doplnění rozvaděče RM1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný spotřební materiál | [7 empty] | 0 | 0
3 | KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446. |  |  |  |  | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| CYKY 5C*6 |  | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5C*2,5 |  | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5C*1,5 |  | 280 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3C*2,5 |  | 560 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3C*1,5 |  | 390 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3A*1,5 |  | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 2A*1,5 |  | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| CY 4 z/ž |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný spotřební materiál | [7 empty] | 0 | 0
4 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů |  |  |  |  | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
Příklad
| E 1 - Svítidlo LED lineární nástropní LED svítidlo - 27W, 2910lm,230V,50Hz | BELTR LED 1.5ft 4000/840 | 24 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 2 - Svítidlo LED lineární nástropní LED svítidlo - 53W, 5800lm,230V,50Hz | BELTR LED 2.5ft 8000/840 | 12 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 3 - Svítidlo LED lineární nástropní LED svítidlo - 35W, 3770lm,230V,50Hz | BELTR LED 2.4ft 5200/840 | 18 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 4 - Svítidlo LED lineární zavěšené 3.5m LED svítidlo - 44W, 5400lm,230V,50Hz | NAOS 2.5ft 6500/840 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 5 - Svítidlo LED kruhové nástěnné LED svítidlo - 18W, 2040lm,230V,50Hz, lP54 | LINEA ROUND 2400/840 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 6 - Svítidlo LED čtvercové nástropní LED svítidlo - 27W, 2930lm,230V,50Hz, lP54 | LINEA SQUARE 3600/840 | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 7 - Svítidlo LED lineární zavěšené 3,5m LED svítidlo - 53W, 6590lm,230V,50Hz | NAOS 2.5ft 8000/840 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 8 - Svítidlo LED lineární nástropní LED svítidlo - 58W, 7280lm,230V,50Hz | LINEA 2.4ft 8800/840 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 9 - Svítidlo LED kruhové nástěnné LED svítidlo - 27W, 2930lm,230V,50Hz, lP54 | LINEA ROUND 3600/840 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 10 - Svítidlo LED čtvercové nástropní LED svítidlo - 13W, 1490lm,230V,50Hz, lP54 | LINEA SQUARE 1800/840 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 11 - Svítidlo LED lineární nástropní LED svítidlo - 35W, 4280lm,230V,50Hz | NAOS 2.4ft 5200/840 | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
| E 12 - Svítidlo LED nástěnné LED svítidlo - 27W, 2930lm,230V,50Hz, lP54 | LINEA ROUND 3600/840 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
| N 1 - Svítidlo LED NOUZOVÉ LED svítidlo - 5W,230V,50Hz, 1 hod |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný spotřební materiál | [7 empty] | 0 | 0
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | RP2 - podružný rozvaděč 2NP |  |  |  | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| typová rozvodnice pod omítku, ocelové dveře, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 4 řady, 96 modulů | BF-U-4/96-C | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 8
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 16
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | PF7-40/4/003 | 3
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 2
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 1
Ostatní elektromontážní materiál včetně propojovacích vodičů a kabelových žlabů určí výrobce rozvaděče
5.2 | RP3 - podružný rozvaděč 3NP |  |  |  | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| typová rozvodnice pod omítku, ocelové dveře, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 4, modulů 56 | KLV-48UPS-F | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 3
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 5
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | PF7-40/4/003 | 1
Ostatní elektromontážní materiál včetně propojovacích vodičů a kabelových žlabů určí výrobce rozvaděče
6 | SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Vnitřní komunikační zařízení |  |  |  | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
Doplnění stávající soustavy INTERKOM o dva videotelefony
| DT - videotelefon nástěnný COMMAX |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel UTP CAT6 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační trubka 1416 |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační lišta 24*22 |  | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný spotřební materiál | [7 empty] | 0 | 0
| Datové rozvody |  |  |  | Mat | MON | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
Doplnění stávající soustavy datových rozvodů
| XD- datová zásuvka vestavná RJ45 |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel UTP CAT6 |  | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační trubka 1416 |  | 170 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Drobný spotřební materiál
7 | Ostatní práce | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | MON |  | Montáž celkem
| Revize elektro |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Spolupráce dodavatele soustavy Interkom |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Demontáž stávající silové elektroinstalace na podlaží 2NP |  | 42 | hod |  | 0 |  | 0
| Demontáž stávající silové elektroinstalace na podlaží 3NP |  | 8.5 | hod |  | 0 |  | 0
Poznámka:
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků určí investor na základě návrhů předložených dodavatelem elektroinstalace
Rekapitulace
| Montážní práce | 0 | Nh
| Cena práce | 0 | Kč/Nh
| Cena montáže | 0 | Kč
| Materiál | 0 | Kč
| Drobný spotřební materiál - 5% z materiálu | 0 | Kč
| Celkem materiál | 0 | Kč
| Ostatní práce | 0 | Kč
| CELKEM | 0 | Kč
Ceny bez DPH