## E.09_VYKAZ_VYMER
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍ VODY ČS
POLOŽKA | NÁZEV POLOŽKY |  | OZNAČENÍ | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | CENA CELKEM | POZNÁMKY
ROZVÁDĚČE RE
1 | Elektoměrový rozvadě třífázový jednotarifní včetně jističe 3x25A/B , PRO ČEZ, kompaktní , PLASTOVÝ |  | RE1 | ks | 1 | 0
2 | Pojistka nožová | PNA 000 32A Gg |  | ks | 0 | 0
3 | FeZn trubka D32+koleno + nerez příchytné pásky + ochrana vývodu |  |  | m | 4 | 0
4 | Smršťovací ochrana konce kabelu 4x10 hlava-koncovka |  |  | ks | 2 | 0
5 | Smršťovací ochrana konce kabelu 5x6 hlava-koncovka |  |  | ks | 2 | 0
6 | SKŘÍŇ ROZVÁDĚČE
7 | Plastový rozváděč, dvojkřídlý s montážní deskou a vnitřní maskou, včetně pilíře |  | RM1 | ks | 1 | 0
8 | Svítidlo do rozváděče 13W, 230V, integrovaný spínač |  | EV1 | ks | 1 | 0
9 | Dveřní spínač 230V AC, 6A |  |  | ks | 1 | 0
10 | Termostat 0-60°C pro topení |  |  | ks | 1 | 0
11 | Topné těleso 55W |  |  | ks | 1 | 0
12 | Výklopná klika, s vložkou FAB |  | - | ks | 2 | 0
13 | Klíč |  | - | ks | 1 | 0
14 | Aretace dveří |  | - | ks | 2 | 0
15 | Kapsa na dokumenty |  | - | ks | 1 | 0
16 | DIN lišta |  | - | m | 2 | 0
17 | Rozváděčový kanál 40x60mm |  | - | m | 2 | 0
18 | Spirálová trubice, průměr 12mm |  | - | m | 2 | 0
19 | Průchodky PG9 |  | - | ks | 4 | 0
20 | Průchodky PG13,5 |  | - | ks | 2 | 0
21 | Průchodky PG16 |  | - | ks | 1 | 0
22 | Průchodky PG11 |  | - | ks | 3 | 0
23 | SPOJOVACÍ SKŘÍŇKA 150*150 IP68 VČ. SVORKOVNICE |  |  | ks | 0 | 0
24 | SPOJOVACÍ SKŘÍŇKA 100*100 IP54 VČ. SVORKOVNICE |  |  | ks | 0 | 0
25 | ANALYZÁTORY, MĚŘÍCÍ TRAFA, PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
26 | Přepěťová ochrana, stupeň 4P T1+T2, 10/350us, Iimp=25kA |  | FV1 | ks | 1 | 0
27 | Přepěťová ochrana, stupeň 2P T3 |  | FV2 | ks | 1 | 0
28 | Tlumivka 16A |  | TX | ks | 2 | 0
29 | Napěťové relé, hlídání sledu fází | HRN-56/400 | KA01 | ks | 1 | 0
30 | JISTIČE, ODPÍNAČE, CHRÁNIČE
31 | Vypínač, 3-pólový, 63A | MSN-63-3 3p | FQ1 | ks | 1 | 0
32 | Napěťová spoušť, 230VAC | SV-LT- X-400 | UFQ1 | ks | 1 | 0
33 | Držák válcových pojistek + pojistky PV32AgG 3x | OPVP10-3 | FU1 | kpl | 1 | 0
34 | Jistič, 1-pólový, 6A, char.B |  |  | ks | 1 | 0
35 | Jistič, 3-pólový, 1A, char.B |  |  | ks | 1 | 0
36 | Proudový chránič+ jistič , 4-pólový, 16A/C, Ir=30mA |  |  | ks | 1 | 0
37 | Proudový chránič+ jistič , 2-pólový, 16A/C, Ir=30mA |  |  | ks | 1 | 0
38 | Proudový chránič,2-pólový, 20A, Ir=30mA |  |  | ks | 1 | 0
39 | Jistič, 2-pólový, 2A, char.C |  |  | ks | 1 | 0
40 | Jistič, 2-pólový,1A, char.C |  |  | ks | 0 | 0
41 | Pomocný kontakt pro jistič 2S |  |  | ks | 1 | 0
42 | Proudový chránič, 4-pólový, 20A, Ir=30mA |  |  | ks | 2 | 0
43 | Motorový spouštěč 2,4-4A |  |  | ks | 2 | 0
44 | Pomocný kontakt pro motorový spouštěč 1S+1R |  |  | ks | 2 | 0
45 | Jistič, 1-pólový, 2A, char.C |  |  | ks | 3 | 0
46 | Pomocný kontakt pro jistič 1S+1R |  |  | ks | 5 | 0
47 | Pomocný kontakt pro CHRÁNIČ 1S+1R |  |  | ks | 2 | 0
48 | Pojistkový držák + pojistka 24VDC 32mA | RSP4/24 LED |  | ks | 1 | 0
49 | Pojistkový držák + pojistka 230V 100mA/T | RSP4/250 LED |  | ks | 2 | 0
50 | OVLÁDACÍ HLAVICE, SIGNÁLKY
51 | Ovladač stiskací s hřibovým hmatníkem s aretací, barva červená |  | SB1 | ks | 1 | 0
52 | Spínací jednotka, 1xNO, 230VAC/16A |  |  | ks | 1 | 0
53 | Elektrický blok spínací jednotky |  |  | ks | 1 | 0
54 | Signálka s integrovanou LED, 230VAC, bílá |  |  | ks | 7 | 0
55 | Signálka s integrovanou LED, 230VAC, žlutá |  |  | ks | 2 | 0
56 | Spínací hlavice 3 polohy | ZB5 AD3 |  | ks | 2 | 0
57 | Spínací hlavice 2 polohy | ZB5 AD2 |  | ks | 1 | 0
58 | Spojovací díl | ZB5 AZ009 |  | ks | 3 | 0
59 | Spínací jednotka, 1xNO, 230VAC/16A | ZBE 101 |  | ks | 12 | 0
60 | SVORKY, POJISTKOVÁ POUZDRA, PRŮCHODKY
61 | Řadová svorka, ø16, černá |  | XP1 | ks | 3 | 0
62 | Řadová svorka, ø16, zelenožlutá |  | XP1 | ks | 1 | 0
63 | Řadová svorka, ø16, modrá |  | XP1 | ks | 1 | 0
64 | Řadová svorka, ø2,5, černá |  | - | ks | 12 | 0
65 | Řadová svorka, ø2,5, tm modrá |  | - | ks | 6 | 0
66 | Řadová svorka, ø2,5, zelenožlutá |  | - | ks | 3 | 0
67 | Ekvipotenciální svorkovnice |  | XEP1 | ks | 1 | 0
68 | Spojovací materiál zemnění, pospojení, |  |  | kpl | 1 | 0
69 | ZDROJE, ZÁSUVKY
70 | Zásuvka průmyslová IP56, 2P+PE, 16A, 230V , šikmá |  | ZT2 | ks | 1 | 0
71 | Zásuvka průmyslová IP56, 2P+PE, 16A, 230V |  |  | ks | 0 | 0
72 | Zásuvka průmyslová IP56, 4P+PE, 16A, 400V , šikmá |  | ZT1 | ks | 1 | 0
73 | ŘÍDÍCÍ AUTOMATY, ASŘTP, RADIOSTANICE
74 | SIM karta sítě dle dispečinku investora |  |  | ks | 1 | 0
75 | Zdroj 13,8V | G1 | AXIMA +13,8V/2A | ks | 1 | 0
76 | Řídící jednotka + baterie + deska pomocná včetně GSM, provedení do rozvaděče | AP1 | M4016 | kpl | 1 | 0
77 | Měřící odpor 2kohm | R |  | ks | 1 | 0
78 | Měřící odpor 18kohm | R |  | ks | 1 | 0
79 | Měřící odpor 1kohm | R |  | ks | 5 | 0
80 | RELÉ
81 | Relé 230VAC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací |  | - | ks | 3 | 0
82 | Relé 230VAC/4A, 4P, patice, spona, s ovládáním a indikací |  | - | ks | 6 | 0
83 | Relé 12VDC/4A, 2P, patice, spona, s ovládáním a indikací |  | - | ks | 2 | 0
84 | Kontrolní relé čerpadla | NIV101/A | - | ks | 2 | 0 | DODÁVKA STROJNÍ
85 | STYKAČ 12A | LC1-D12P7 | KM | ks | 2 | 0
86 | Spouštěč motorů | ATS22D47Q | GS | ks | 0 | 0
87 | INSTRUMENTACE
88 | Indukční průtokoměr , |  | FIQ1 | kpl | 1 | 0 | DODÁVKA STROJNÍ
89 | Plovák neoprenový kabel + závaží+kabel metrů | MAC-100 | 10 | kpl | 2 | 0
90 | Aretační cívka, vodící lano 6m, závaží |  |  | kpl | 2 | 0
91 | Hydrostatické měření hladiny 4-20mA/metrů 0-4m LMP358i 446400012H121010000 | LMP358i | 10 | ks | 1 | 0
92 | MRAZOVÁ OCHRANA -10-15°C IP54°C | BT2 |  | ks | 0 | 0
93 | TOPNÉ TĚLESO 100W IP54, INT. OCHRANA | ET2 |  | ks | 0 | 0
94 | TRASY ROZVODŮ
95 | Vázací pásky standard |  | - | bal. | 1 | 0
96 | Elektroinstalační korugovaná trubka 50 |  | - | m | 45 | 0
97 | Elektroinstalační korugovaná trubka 90 |  | - | m | 19 | 0
98 | Elektroinstalační trubka D32 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ |  | - | m | 4 | 0
99 | Tmel ucpávkový bobtnající 600ml |  |  | bal. | 1 | 0
100 | Výstražná folie PVC 300mm červená |  |  | m | 62 | 0
101 | ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE | [5 empty] | DODÁVKA STAVBA
102 | Výkopy teren |  |  | m | 6 |  | VV Stavba
103 | Protlaky včetně primární chráničky 100 |  |  | m | 0 |  | VV Stavba
104 | Výkopy Silnice |  |  | m | 5 |  | VV Stavba
105 | Výkopy Vodní tok |  |  | m | 0 |  | VV Stavba
106 | Pískové lože |  |  | m | 11 |  | VV Stavba
107 | Betonová deska |  |  | m | 5 |  | VV Stavba
108 | Zasypání, hutnění |  |  | m | 11 |  | VV Stavba
109 | Výsev trávy, obnova původního povrchu |  |  | m | 11 |  | VV Stavba
110 | Vrtání prostupu pro chráničku průměr 100mm+těsnění délka 250mm |  |  | ks | 3 |  | VV Stavba
111 | KABELÁŽE
112 | Silové kabely, Cu jádro, | CYKY 4B X 10 | - | m | 45 | 0
113 | Koncovma kabelu zatavovací |  |  | ks | 4 | 0
114 | Silové kabely, Cu jádro, | CYKY 5Cx4 | - | m | 3 | 0
115 | Silové kabely, Cu jádro, | CYA10ZŽ | - | m | 15 | 0
116 | Silové kabely, Cu jádro, | TITANEX H07 RN-F 3G2,5 | - | m | 0 | 0
117 | Silové kabely, Cu jádro, | TITANEX H07RN-F 4G1 | - | m | 0 | 0
118 | Silové kabely, Cu jádro, | H07 RN-F 3G0,75 | - | m | 0 | 0
119 | Silové kabely, Cu jádro, | CYKY J 7x1,5 |  | m | 0 | 0
120 | Zemnící drát, FeZn, ø10mm + SVORKY 6 KS+5m CYA 10 ZŽ | FeZn 10mm |  | m | 30 | 0
121 | Budící a signální kabely pro průtokoměr |  |  | m | 7 |  | DODÁVKA STROJNÍ
122 | Páska s popisovacím štítkem (1bal = 100ks) |  | - | bal. | 1 | 0
123 | INŽENÝRSKÉ PRÁCE, MONTÁŽE
124 | Dílenská výroba rozváděče |  | - | kpl | 1 | 0
125 | Montáž elektro včetně uzemnění |  | - | hod | 46 | 0
126 | Programové vybavení - doplnění programu dispečinku investora. |  | - | hod | 25 | 0
127 | Dokumentace skutečného stavu |  | - | ks | 1 | 0
128 | Školení |  | - | hod | 2 | 0
129 | Revize elektroinstalace, vč. dopravy a vypracování protokolu |  | - | kpl | 1 | 0
130 | Geodetické zaměření tras |  |  | kpl | 1 |  | VV Stavba
131 | Koordinace, KD |  | - | hod | 10 | 0
132 | Činnost TIČR, včetně protokolu |  |  | kpl | 1 | 0
133 | Činnost ČEZ |  |  | kpl | 1 | 0
134 | DOPRAVA
135 | Doprava materiálu, montáže |  |  | km | 240 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0