## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 47, HRADEBNÍ ULICE, CHRUDIM
Místo: HRADEBNÍ ULICE č.p. 47, 537 01 CHRUDIM
Profese: VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 4 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Zařízení č. 1 - ODVĚTRÁNÍ UMYVÁREN, WC, ÚKLIDU V 1.NP ÷ 3.NP, ODVOD VZDUCHU
1 01 | Potrubní diagonální ventilátor DN 100, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks, Qv=80 m3/h, pex.=95 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,12 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Potrubní diagonální ventilátor DN 100, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks, Qv=80 m3/h, pex.=95 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,12 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Potrubní diagonální ventilátor DN 125, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 125 - 2 ks, Qv=140 m3/h, pex.=80 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,11 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Potrubní diagonální ventilátor DN 100, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks, Qv=80 m3/h, pex.=95 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,12 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Potrubní diagonální ventilátor DN 125, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 125 - 2 ks, Qv=140 m3/h, pex.=80 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,11 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Potrubní diagonální ventilátor DN 100, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks, Qv=80 m3/h, pex.=95 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,12 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Potrubní diagonální ventilátor DN 160, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 160 - 2 ks, Qv=300 m3/h, pex.=160 Pa, 230 V, P=53 W, I=0,21 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Potrubní diagonální ventilátor DN 125, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 125 - 2 ks, Qv=140 m3/h, pex.=80 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,11 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | Plastová přetlaková protidešťová žaluzie s pohyblivými listy, pro potrubí DN 160, rozměr 200x200, šedá barva RAL 7035 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | Kruhový ohebný tlumič hluku DN 160, délka 1 bm, tl. izolace 25 mm, útlum na 500 Hz=27 dB, útlum na 1000 Hz=23,8 dB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 11 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do podhledu vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 102, tl. izolace 25 mm, délka 1,5 bm | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 12 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 125, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do podhledu, vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 127, tl. izolace 25 mm, délka 1,5 bm | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 13 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 160, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do podhledu, vč. připojovacího hlukově tlumícícho potrubí DN 160, tl. Izolace 25 mm, délka 1,5 bm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 14 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka vč. upevňovacího rámečku, rozteč listů 20, pevné listy ve vodorovném směru, uzavřené provedení, rozměr 400x150 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 15 | Dveřní oboustranná hliníková mřížka, rozměr 525x225, minimální volná průtočná plocha 40%, vč. vyříznutí otvoru do dveří | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 16 | Dveřní oboustranná hliníková mřížka, rozměr 325x125, minimální volná průtočná plocha 40%, vč. vyříznutí otvoru do dveří | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 17 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 200, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do podhledu, vč. připojovacího hlukově tlumícícho potrubí DN 203, tl. Izolace 25 mm, délka 1,5 bm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 18 | Dveřní oboustranná hliníková mřížka, rozměr 425x225, minimální volná průtočná plocha 40%, vč. vyříznutí otvoru do dveří | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 19 | Potrubní přetlaková motýlková klapka těsná, velikost DN 100, klapka vsunuta do potrubí DN 100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 20 | 1.20 ÷ 1.29 volné pozice
1 30 | Kruhové potrubí SPIRO, pozinkované provedení, spojováno na vsuvky, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část
| do DN 100 - rovná trouba | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 100 - tvarovka | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 125 - rovná trouba | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 125 - tvarovka | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - rovná trouba | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - tvarovka | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 200 - rovná trouba | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 200 - tvarovka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - ODVĚTRÁNÍ KUCHYŇKY 1.08 A KOMORY 1.21 V 1.NP, ODVOD VZDUCHU
2 01 | Potrubní diagonální ventilátor DN 100, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks, Qv=100 m3/h, pex.=85 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,12 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Potrubní diagonální ventilátor DN 100, jednootáčkové provedení, vč. časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks, Qv=100 m3/h, pex.=85 Pa, 230 V, P=30 W, I=0,12 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Potrubní přetlaková motýlková klapka těsná, velikost DN 100, klapka vsunuta do potrubí DN 100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Plastová přetlaková protidešťová žaluzie s pohyblivými listy, pro potrubí DN 160, rozměr 200x200, šedá barva RAL 7035 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do podhledu vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 102, tl. izolace 25 mm, délka 1,5 bm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 06 | Dveřní oboustranná hliníková mřížka, rozměr 425x125, minimální volná průtočná plocha 40%, vč. vyříznutí otvoru do dveří | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 07 | 2.07 ÷ 2.29 volné pozice
2 30 | Kruhové potrubí SPIRO, pozinkované provedení, spojováno na vsuvky, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část
| do DN 100 - rovná trouba | 13 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 100 - tvarovka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - VĚTRÁNÍ OPERAČNÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Malá rekuperační jednotka v závěsném provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, odvod kondenzátu DN 32/40 mm, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor se zpětným ziskem vlhkosti, účinnost 77%, elektrický ohřívač, topný výkon 0,6 kW / 230V, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=140 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=36 W, Pjmen.=115 W, Ijmen=1,00 A, 230 V, akustický výkon sání-48 dB(A), akustický výkon výtlak-73 dB(A), akustický výkon plášť do okolí-50 dB(A), hrdlo sání DN 160 vč. klapky, hrdlo výtlak DN 160, vč. integrované regulace, vč. čidel, vč. vzdáleného ovladače
3 01a | strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor se zpětným ziskem vlhkosti, účinnost 77%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=140 m3/h, pex.=250 Pa, Pprov.=34 W, Pjmen.=115 W, Ijmen=1,00 A, 230V, akustický výkon sání-58 dB(A), akustický výkon výtlak-70 dB(A), akustický výkon plášť do okolí-50 dB(A), hrdlo sání DN 160 vč. klapky, hrdlo výtlak DN 160 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 01b | Kabeláž mezi rozvodnicí jednotky a jednotlivými periferiemi - servopohony klapek 2x, čidly, vzdáleným ovladačem, provedeno v součinnosti s profesí elektro, dle el. schéma, které bude dodáno s regulací jednotky, teplotní prostorové čidlo a prostorové čidlo bude vestavěno v ovladači | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 01c | Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání protokolu o zprovoznění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Tlumící vložka pro potrubí SPIRo DN 160 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Kruhový ohebný tlumič hluku DN 125, délka 1 bm, tl. izolace 25 mm, útlum na 500 Hz=29,9 dB, útlum na 1000 Hz=28,8 dB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 04 | Vířívá vyúsť s natáčecími lamelami, pro přívod vzduchu, rozměr 300x300, počet lamel 8, vč. plenum boxu s regulační klapkou, hrdlo DN 160, vč. připojovacího ohebného hlukově tlumícího izolovaného potrubí, izolace 25 mm, DN 127, délka 1,0 bm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 05 | Plastová přetlaková protidešťová žaluzie s pevnými listy, pro potrubí DN 160, rozměr 200x200, šedá barva RAL 7035 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 06 | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu DN 100, vč. upevňovacího kroužku a zděře, osazeno do podhledu vč. připojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 102, tl. izolace 25 mm, délka 1,5 bm | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 07 | Dveřní oboustranná hliníková mřížka, rozměr 425x225, minimální volná průtočná plocha 40%, vč. vyříznutí otvoru do dveří | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 08 | 3.08 ÷ 3.29 volné pozice
3 30 | Kruhové potrubí SPIRO, pozinkované provedení, spojováno na vsuvky, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část
| do DN 100 - rovná trouba | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 100 - tvarovka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 125 - rovná trouba | 25 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 125 - tvarovka | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - rovná trouba | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - tvarovka | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 31 | Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl. 20 mm, vč. AL fólie a polepu, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - CHLAZENÍ OPERAČNÍ A TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
4 01 | Inverterová kondenzační jednotka pro přímý výpar chladiva R32, Qch=3,5 kW, Qt=4,0 kW, ostatní technické údaje viz tabulka výkonů, pracovní rozsah teplot -15°C÷+46°C, vč. konzol na fasádu - 2 ks | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 02 | Vnitřní chladící jednotka Qch=3,5 kW, Qt=4,0 kW pro chladico R32, vč. dálkového infra ovladače, bez čerpadla kondenzátu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 03 | Inverterová kondenzační jednotka pro přímý výpar chladiva R32, Qch=3,5 kW, Qt=4,0 kW, ostatní technické údaje viz tabulka výkonů, pracovní rozsah teplot -15°C÷+46°C, vč. konzol na fasádu - 2 ks | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 04 | Vnitřní chladící jednotka Qch=3,5 kW, Qt=4,0 kW pro chladico R32, vč. dálkového infra ovladače, bez čerpadla kondenzátu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 05 | Měděné potrubí chladiva vč. parotěsné izolace a ochraně proti UV záření, kapalina - 6,0 mm, plyn - 10,0 mm, vedeno od venkovních kondenzačních jednotek k jednotkám vnitřním | 19 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - POMOCNÝ MATERIÁL
5 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 16 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
5 02 | Závěsový a kotvící systém pro kruhové a čtyřhranné potrubní rozvody, tlumiče hluku, rekuperační jednotky apod. | 36 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
5 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 45 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
5 04 | Spojovací QIP 115 pásky pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí, talířový ventil apod. | 38 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 05 | Spojovací QIP 135 pásky pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí, talířový ventil apod. | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 06 | Spojovací QIP 165 pásky pro upevnění ohebného potrubí na pevné potrubí, talířový ventil apod. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 07 | Hliníková samolepící páska šíře 75 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem bez DPH |  |  | 0