## ELE
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače
| V 1 - vypínač jednopólový vestavný, 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 24 | ks
| V 2 - přepínač střídavý vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 2 | ks
| V 3 - přepínač sériový vestavný, 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 16 | ks
| V 5 - přepínač střídavý dvojitý vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 4 | ks
| V 6 - ovladač zapínací vestavný pro osvětlení 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 11 | ks
| V 9 - ovladač zapínací vestavný pro ventilátor M1 a REK - 230V,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 3 | ks
| V 21- RETRO spínač jednopólový vestavný dle projektu architektů 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | TYP dle projektu architektů | 3 | ks
| V 23- RETRO vypínač sériový vestavný dle projektu architektů - 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | TYP dle projektu architektů | 1 | ks
| V 25- RETRP spínač střídavý dvojitý vestavný dle projektu architektů -230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | TYP dle projektu architektů | 2 | ks
| PIR1 - pohybové čidlo spínnání osvětlení - 230V,10A,50Hz |  | 8 | ks
| PIR2 - pohybové čidlo spínání ventilátoru M1 - 230V, 50Hz |  | 9 | ks
| X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 71 | ks
| X 3 - elektroinstalační krabice nástěnná 32A,400V, 50Hz |  | 1 | ks
| X10 - RETRO zásuvka vestavná 16A,230V,50Hz - dle projektu architektů včetně instalační krabice | TYP dle projektu architektů | 6 | ks
| X 20 - zásuvka dvojnásobná vestavná 2*16A,230V,50Hz včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 27 | ks
| X32 - zásuvka trojnásobná vestavná 2*16A,230V,50Hz+ 2* DATA včetně instalační krabice datová zásuvka viz kapitola 6.1 | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 26 | ks
| X41 - RETRO zásuvky vestavné 4*16A,230V,50Hz+ 2* DATA včetně instalační krabice datová zásuvka viz kapitola 6.1 | TYP dle projektu architektů | 4 | ks
| X 4 - zásuvka nástěnná 400V,16A,50Hz, IP44 |  | 1 | ks
| X 6 - kabelový vývod 0,5m 230V |  | 4 | ks
| X 8 - přívodka pro připojení záložní elektrocentrály na dvoře 63A,400V,50Hz |  | 2 | ks
| XC1 - podlahová zásuvková skříň 4*16A,230V,50Hz+ 2 * DATA |  | 1 | ks
| XC2 - podlahová zásuvková skříň 4*16A,230V,50Hz+ 4 * DATA |  | 1 | ks
| Přepěťová ochrana třídy T3 do zásuvky |  | 37 | ks
| M1 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V.50Hz | dodávka VZT | 10 | ks
| REK - rekuperační jednotka 230V,50Hz | dodávka VZT | 1 | ks
| OR - ovladače rekuperace VZT | dodávka VZT | 1 | ks
| KJ-EXT- Venkovní kondenzační jednotka 1,55kW, 230V, 50Hz | dodávka VZT | 2 | ks
| KJ-INT - Vnitřní nástěnná chladící jednotka - elektricky napájeno z venkovní jednotky KJ-EXT - zajistí profese VZT | dodávka VZT | 2 | ks
| MaR - rozvaděč měření a regulace - součást projektu vytápění | dodávka UT | 1 | ks
| TS - tlačítko TOTAL STOP |  | 1 | ks
| EOV - elektrický akumulační ohřívač vody - 2,2kW,230V,50Hz | dodávka ZTI | 6 | ks
| EOP - elektrický průtokový ohřívač vody - 3,5kW, 230V,50Hz | dodávka ZTI | 3 | ks
| EOR - elektrický osoušeč rukou 230V,50Hz | TYP dle projektu architektů | 1 | ks
| Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz |  | 110 | ks
| Pojistka nožová do skříně SR PN2 80A gG |  | 3 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu
| Elektroinstalační lišta 40*40 |  | 60 | m
| Elektroinstalační lišta 60*40 |  | 140 | m
| Parapetní žlab 130*65 včetně stínícího kanálu, rohů |  | 80 | m
| Elektroinstalační trubka 40 |  | 60 | m
| Elektroinstalační trubka 16 |  | 200 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 4B*16 |  | 24 | m
| Kabel CYKY 4B*10 |  | 14 | m
| Kabel CYKY 5Cx6 |  | 110 | m
| Kabel CYKY 5Cx4 |  | 7 | m
| Kabel CYKY 5Cx2,5 |  | 5 | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 190 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 650 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 550 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 130 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 140 | m
| Kabel CYKY 7C*1,5 |  | 80 | m
| Kabel 1-CXKE-V 2*1,5 |  | 14 | m
| Kabel SYKFY 2*2*0,5 |  | 12 | m
| vodič CY 4 z/ž |  | 40 | m
| vodič CY 16 z/ž |  | 30 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
4 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů
| E 1 - Svítidlo podhledové LED - 45W, 4980lm,230V,50Hz PVS ROMA B LED 7160/840 PAR |  | 13 | ks
| E 2 - Svítidlo podhledové LED - 31W, 3320lm,230V,50Hz PVS ROMA B LED 4770/840 PAR |  | 29 | ks
| E 3 - Svítidlo podhledové LED - 38W, 4460lm,230V,50Hz PVS ROMA B LED 5670/840 OP |  | 4 | ks
| E 4 - Svítidlo nástropní LED - 36W, 5180lm,230V,50Hz NAOS SQUARE 6400/840 |  | 6 | ks
| E 5 - Svítidlo podhledové LED - 19W, 2090lm,230V,50Hz DL 230 BARI LED 2820/840 |  | 4 | ks
| E 6 - Svítidlo podhledové LED - 15W, 1590lm,230V,50Hz DL 195 BARI LED 2220/840 |  | 10 | ks
| E 7 - Svítidlo podhledové LED - 10W, 1160lm,230V,50Hz DL 195 BARI LED 1620/840 |  | 13 | ks
| E 8 - Svítidlo nástěnné hala LED - 9W, 1250lm, 230V,50Hz LINEA SQUARE 1550/840 |  | 19 | ks
| E 9 - Svítidlo podhledové LED - 15W, 1660lm,230V,50Hz DL 230 BARI LED 2220/840 |  | 3 | ks
| E10 - Svítidlo podhledové LED - 24W, 2700lm,230V,50Hz PVS ROMA B LED 3410/840 OP |  | 8 | ks
| E11 - Svítidlo nástropní LED - 28W, 2750lm, 230V,50Hz DLN 230 BARI LED 3820/840 |  | 1 | ks
| E12 - Svítidlo nástěnné LED kuchyňka - 12W,847lm, 230V,50Hz DAISA LED 12W |  | 3 | ks
| E13 - Svítidlo nástropní LED s čidlem PIR - 9W,1230lm, 230V,50Hz LINEA ROUND SNS 1550/840 |  | 1 | ks
| E14- Svítidlo nástěnné LED s čidlem PIR -11,4W,1520lm,230V,50Hz, IP54 LINEA ROUND SNS 1900/840 |  | 2 | ks
| E 15 - Svítidlo nástropní LED - 19W, 2030lm,230V,50Hz DLN 230 BARI LED 2820/840 |  | 11 | ks
| E 16 - Svítidlo lustrové RETRO - 230V,50Hz - dle projektu architektů | TYP dle projektu architektů | 2 | ks
| E 17 - Svítidlo nástěnné RETRO - 230V,50Hz - dle projektu architektů | TYP dle projektu architektů | 4 | ks
| E 18 - Svítidlo nástropní - 230V,50Hz - dle projektu architektů | TYP dle projektu architektů | 1 | ks
| E 19 - Svítidlo nástropní LED - 15W, 1590lm,230V,50Hz DLN 230 BARI LED 2220/840 |  | 5 | ks
| E 20 - Svítidlo nástropní LED - 10W, 1160lm,230V,50Hz DLN 230 BARI LED 1620/840 |  | 4 | ks
| N1 - svítidlo LED nouzové nástěnné 2W,150lm,230V,50Hz,1 hod |  | 20 | ks
| LED Pásek kuchyň 215 |  | 1 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | RH - hlavní rozvaděč
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1054 | BP-U-DWB-600/10-EIS | 1
| Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-10/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | BPZ-DINR24-600 | 6
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 3
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-BL | 2
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | 4
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3pól, možnost dálk.vypnutí, In=63A | N1-63 | 1
| Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/= | NZM1-XA208-250AC/DC | 1
| Montážní základna na DIN lištu 35mm pro NZM1 | NZM1-XC35 | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | PL7-B40/3 | 7
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 5
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 6
| Jistič PL7, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/2 | 2
| Schodišťový spínač se STOP funkcí a alarmem, 230V, 16A | TLE | 2
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 11
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 1
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól | C10-SLS/32/1 | 2
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 1
| UPS zdroj ASTIP ELSTON EKO 230V, 30W 6 hod |  | 1
| MET - hlavní ochranná přípojnice Hensel Mi 90101 - přípojnice Cu 30*5*270 - přípojovací svorky Schrack IS 505 189 - nosný izolátor Schrach IS 106 ( IK 011030 ) |  | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.2 | RE - elektroměrný rozvaděč
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x754 | BP-U-DWB-600/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | BPZ-DINR24-600 | 1
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 1
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 1
| Elektroměrová vana, 2 elektroměrová místa, šedá, Š=600, V=400 | BPZ-MT-600/400-2 | 1
| Elektroměrová deska | ZBR | 1
| Sada s DIN lištami na 1 elektroměr.místo, šedá, výška=400, pro BPZ-MT-…/400-. | BPZ-DRS-MT/400-1 | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | 1
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL | 2
| Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | AP-45 | 4
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A | PL7-B63/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.3 | RP10 - podružný rozvaděč 1NP
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x754 | BP-U-DWB-400/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | BPZ-DINR13-400 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | BPZ-FP-400/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | PL7-B25/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 3
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 6
| Přepínač sítí 3P | Hager SFT 340 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.4 | RP20 - podružný rozvaděč 2NP
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x754 | BP-U-DWB-400/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | BPZ-DINR13-400 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | BPZ-FP-400/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 7
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.5 | RP21 - podružný rozvaděč 2NP
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x754 | BP-U-DWB-400/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | BPZ-DINR13-400 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | BPZ-FP-400/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Pžepínač sítí 3P | Hager SFT 340 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | PL7-B32/3 | 1
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-C10/1 | 3
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 5
| Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | ZP-ASA/230 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 5
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.6 | RP30 - podružný rozvaděč 3NP
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x754 | BP-U-DWB-400/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | BPZ-DINR13-400 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | BPZ-FP-400/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 8
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.7 | RP01 - podružný rozvaděč 1PP
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x754 | BP-U-DWB-400/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | BPZ-DINR13-400 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | BPZ-FP-400/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
6 | SLABOPROUDÉ ROZVODY
6.1 | Rozvody strukturované kabeláže Internet
Rozvody internetu
| HDR1 - datový rozvaděč 2NP volně stojící na podlaze půdorysného rozměrz 800*1000mm Dodávkou skříně budou PATCH panely Ostatní vnitřní náplň skříně dodá správce internetu |  | 1 | ks
| HDR2 - datový rozvaděč 3NP volně stojící na podlaze půdorysného rozměrz 800*1000mm Dodávkou skříně budou PATCH panely Ostatní vnitřní náplň skříně dodá správce internetu |  | 1 | ks
| XD - vývod datového kabelu CAT 5e - 2,5m |  | 1 | ks
| XD1 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 1*RJ45 CAT6e včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 1 | ks
| XD2 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 2*RJ45 CAT6e včetně instalační krabice | Schneider Electric SEDNA DESIGN, barva bílá | 28 | ks
| XD2 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 2*RJ45 CAT6e včetně instalační krabice | RETRO TYP dle projektu architektů | 4 | ks
| Datový kabel CAT6e vnitřní |  | 1650 | m
| Mikrotrubička pro protažení optického vlákna |  | 100 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
6.2 | Asistenční systém WC
Přivolání pomoci na WC pro invalidi
| Asistenční systém pro invalidy EATON CFEAPULLKIT součást systému : |  | 1 | ks
| RT - resetovací tlačítko - pro zrušení pomoci |  | 1 | ks
| ST - signální tlačítko - jednotka s táhlem |  | 1 | ks
| OS - optická signalizace - indikátor nad dveře |  | 1 | ks
| PS - centrála systému napájecí zdroj |  | 1 | ks
| Kabel SYKFY 2*2,0,5 |  | 18 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
7 | Ostatní práce+ náklady
| Revize elektro |  | 1 | ks
| Demontáž stávající elektroinstalace |  | 40 | hod
| Ekologická likvidace demontované elektroinstalace |  | 1 | ks
8 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.