## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Fotovoltaická elektrárna o výkonu 68,88 kWp bez akumulace el. energie
| Misto |  | ZŠ Chrudim, U Stadionu, U Stadionu 756, 53703 Chrudim III
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Chrudim |  |  |  | IČ: | 00270211
|  |  | Resselovo náměstí 77 |  |  |  | DIČ: | CZ 00270211
|  | 53701 | Chrudim - Chrudim I
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Fotovoltaická elektrárna 500,24 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Fotovoltaická elektrárna o výkonu 68,88 kWp bez akumulace el. energie | [21 empty] | STA
O: |  | ZŠ Chrudim, U Stadionu, U Stadionu 756, 53703 Chrudim III | [21 empty] | OBJ
R: | [23 empty] | ROZ
C: | [23 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 767 0-01 | Montáž systémové konstrukce pro FV panely, vč. osazení a zapojení panelů | ks | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_0
2 | 555-004 | Systémová Alu konstrukce na plochou střechu + zatížení pro FV panely vč. příslušenství | ks | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.6719 |  | 0 |  |  |  | 12808.17 |  |  |  | DIL
3 | 210 19-0054.R00 | Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 500kg | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.00592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_0
| Popis: | Montáž rozvaděče AC,DC/AC, invertoru a dopojení do stávajícího rozvaděče | [21 empty] | POP | Montáž rozvaděče AC,DC/AC, invertoru a dopojení do stávajícího rozvaděče
4 | 210 02-0302.R00 | Žlab s příslušenstvím, 150/50 mm s víkem | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64833 | 12.97 |  |  |  | POL1_0
5 | 553-4739760R | MARS žlab kabelový NKZIN 50X62X0.70 EC, neděrovaný, s integrovanou spojkou | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.0592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_0
6 | 210 01-0132.R00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5mm | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64833 | 32.42 |  |  |  | POL1_0
7 | 210 80-0646.RT1 | Vodič solární 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky solárního vodiče | m | 210 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.4305 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_0
8 | 210 81-0110.R00 | Kabel CYKY-j 1kV 3x1,5 pevně uložený, včetně dodávky kabelu 3x1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64383 | 6.44 |  |  |  | POL1_0
9 | 210 81-01050.R00 | Vodič NSGAFÖU 1x70 pevně uložený, včetně dodávky vodiče 1x70 mm2 | m | 270 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64383 | 173.83 |  |  |  | POL1_0
10 | 210 10-0002.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29943 | 22.1578 | 0 | 0 |  |  | 169.6864 | 12556.8 |  |  |  | POL2_0
11 | 210 10-0005.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00126 | 0 | 0 |  |  | 0.09122 | 1.64 |  |  |  | POL1_0
12 | 210 10-0020.R00 | Hromosvod, propojení fotovoltaického pole na hromosvod | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8000- 15kWp |  |  | POL3_0
13 | 555- 005 | FV panel o jm. výkonu 410Wp | ks | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 15.2 |  |  |  | POL1_0
| Popis: | Záruka na produkt činí 15 let, zárukou na výkon po 25 letech na 85 % jmenovitéto výkonu a min. účinností 21 %. | [21 empty] | POP | Záruka na produkt činí 15 let, zárukou na výkon po 25 letech na 85 % jmenovitéto výkonu a min. účinností 21 %.
14 | 553- 002 | Výkonový optimizér, MPPT optimalizace na úrovni dvou panelů | ks | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0168 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 8.36 |  |  |  | POL1_0
| Popis: | Ztráty výkonu v celém stringu vlivem zastínění nebi různé orientace jsou při použítí optimizérů SolarEdge minulostí. Díky MPP trackingu na úrovni panelů je každý panel řízen samostatně a string je tak schopen poskytovat maximální možný výkon. | [21 empty] | POP | Ztráty výkonu v celém stringu vlivem zastínění nebi různé orientace jsou při použítí optimizérů SolarEdge minulostí. Díky MPP trackingu na úrovni panelů je každý panel řízen samostatně a string je tak schopen poskytovat maximální možný výkon.
15 | 555- 006 | Síťový střídač 66,6kW, vč. integrovaného monitoringu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_0
| Popis: | Třífázový střídač SolarEdge s technologií Synergy. IP65 pro venkovní instalaci. Střídače SolarEdge nemají MPP Tracker a mají šest vstupů pro optimizéry panelů SolarEdge. S využitím technologie pevného napětí pracuje střídač SolarEdge trvale v optimálním rozsahu vstupního napětí. Součástí je internetový portál SolarEdge monitoring portal. Střídač má 12 let záruku, která potvrzuje kvalitu produktu. Min. účinnost 98% a vybaven funkcemi Q(U), P(U), LVRT, P(f) dle přílohy 4 PPDS (chování výroben v síti). Řiditelnost střídače - diskrétní – pro tuto velikost FVE řízení dle požadavků distributora 0-100% signálem HDO
16 | 210 00-1. | Rozvaděč RFVE - AC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0648 | 0.06 |  |  |  | POL1_0
| Popis: | AC komponenty, jištění, elektroměr výroby, přepěťová ochrana | [21 empty] | POP | AC komponenty, jištění, elektroměr výroby, přepěťová ochrana
Prvky automatického online výkaznictví do CS OTE
17 | 210 00-2. | Rozvaděč RFVE - DC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0648 | 0.06 |  |  |  | POL1_0
| Popis: | DC přepěťové ochrany I a II stupeň (společná u invertoru) | [21 empty] | POP | DC přepěťové ochrany I a II stupeň (společná u invertoru)
18 | 210 00-3. | Rozvaděč RFVE - DC.. | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0648 | 0.39 |  |  |  | POL1_0
| Popis: | DC přepěťové ochrany I a II stupeň (na střeše u stringů) | [21 empty] | POP | DC přepěťové ochrany I a II stupeň (na střeše u stringů)
19 | 210 00-4. | Regulace výkonu FVE dle PPDS, řízení HDO v rozsahu 0/100% | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_0
| Popis: | Doplnění do stávajícího rozvaděče RE v místě AC napojení FVE | [21 empty] | POP | Doplnění do stávajícího rozvaděče RE v místě AC napojení FVE
20 | 210 00-5. | Napájení rozvaděče technologie RFVE | ks | 1 | 0 | 0
| Popis: | Doplnění do stávajícího rozvaděče R.. v objektu | [21 empty] | POP | Doplnění do stávajícího rozvaděče R.. v objektu
1x deion 160A/3
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
21 | 222 28-0214.R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_0
Pro napojení monitoringu FVE do místní sítě
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
22 | OST01 | Doprava | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
23 | 004 11-1020.R | Vypracování projektové a výrobní dokumentace (DPS) | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
24 | 005 24-1010.R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
25 | 005 23-1010.R | Výchozí revize, vč. dopravy | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
[22 empty] | 15 | 21
[6 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END