TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Výchozí údaje

Pro zpracování projektu byla použita původní projektová dokumentace elektroinstalace (2010), požadavky a podklady investora, požadavky oddělení IT, prohlídka stavby, příslušné předpisy a normy.

Rozsah projektu – Projektová dokumentace je vypracována v úrovni dokumentace provedení stavby.

Projekt řeší:  	osvětlení  - návrh osvětlení v části 1.n.p.,

osvětlení chodeb a schodišť

nouzové osvětlení společných prostor

zásuvkové rozvody

příprava pro datové rozvody

rozsah provedení podhledů

Projekt neřeší ostatní slaboproudé rozvody – nutné zachovat.

Projektové podklady

Obecné podklady – výkresy a požadavky investora z rozpracovaného projektu stavební části.

Právní předpisy

  - Nař. vlády 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

  - Nař. vlády 117/2016 Sb. O posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

  - Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky vč. změn

  - Vyhl. 48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, §194-199

  - Zákon 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - Zákon 183/2006, Stavební zákon, vč. změn

  - Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

  - Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání aut. arch. a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, po novele 224/2003 Sb.

  - Vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

  - Vyhl. ĆUBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., O odborné způsobilosti v elektrotech., doplněná vyhl. Č. 98/1982 Sb.

Všechny uvedené zákony a vyhlášky ve znění respektujícím pozdější změny a dodatky.

Použité předpisy a normy –vydané v době zpracování PD, zejména pak:

| ČSN EN | 60038 | Jmenovitá napětí CENELEC | 8/2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| ČSN | 33 2000-1, ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí–část 4-41: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice | 5/2009 |
| ČSN | 33 2000-4-41, ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí–část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem el. proudem | 1/2018 |
| ČSN | 33.2000-4-43, ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy | 12/2010 |
| ČSN | 33.2000-5-51, ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení-všeobecné předpisy | 4/2010 |
| ČSN | 33.2000-5-52, ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení | 2/2012 |
| ČSN | 33.2000-5-54, ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče | 4/2012 |
| ČSN | 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize | 9/2007 |
| ČSN | 33 2130, ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody | 12/2014 |
| ČSN EN | 61439-1,ed.2 | Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení | 5/2012 |
| ČSN EN | 61439-2,ed.2 | Rozvaděče nízkého napětí – Část 1 : Výkonové rozváděče | 5/2012 |
| ČSN EN | 12464-1 | Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory | 3/2012 |
| ČSN EN | 1838 | Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení | 9/2000 |

Technické údaje

Projekt je vypracován pro provozní napětí

3+PEN, AC, 50 Hz, 230/400V / TN–C – napájecí vedení pro jednotlivé rozvodnice

3+PE+N, AC, 50 Hz, 230/400V / TN-S – instalace od podružných rozvodnic

Energetická bilance – nedojde k nárůstu odběru el. energie, nepředpokládá se změna využití jednotlivých prostor.

Měření el. energie – stávající  - nepřímé měření v hlavním rozvaděči v suterénu.

Ochranná opatření  dle ČSN 33 2000 - 4 – 41, ed.3

Prostředky základní ochrany (před přímým dotykem)

- ochrana před dotykem živých částí - krytím, polohou, izolací

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)

- ochranné uzemnění a pospojování

- automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase

- doplňková-proudovým chráničem s vypínacím poruchovým proudem nepřevyš. hodnotu 30 mA

Ochrana před přepětím -  v objektu bude koordinovaná ochrana před přepětím.

Před hlavním rozvaděčem objektu v suterénu, na přívodním vedení nn v neměřené části bude osazena samostatná skříň se svodiči bleskového proudu na principu jiskřiště. Jeho osazení musí být odsouhlaseno pověřeným pracovníkem provozovatele PDS.

V jednotlivých patrových rozvodnicích bude na vstupu osazen kombinovaný svodič přepětí T1+T2, 12,5 kA.

Svodiče přepětí třídy T3 budou vestavěny v zásuvkách 230V, v blízkosti chráněných zařízení.

Prostředí – vnější vlivy - viz stávající –nedochází ke změně využívání prostoru

Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením – pojistkami, jističi

Stupeň důležitosti dodávky el. energie :

běžná instalace - 		3. stupeň

servery a datová uložiště – 	2. stupeň (UPS není součástí této PD)

nouzové osvětlení - 		1. stupeň

Ochranné pospojování – stávající HOP vedle RH

Dispoziční řešení a technický popis

Rekonstrukce elektroinstalace je vyvolána požadavkem nových IT sítí v objektu.

Pro jednodušší uložení kabelových vedení a žlabů budou všude doplněny SDK podhledy.

Všechny využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu.

Vzhledem k tomu, že realizace bude možná pouze za plného provozu úřadu, musí být zpracován před zahájením vlastní stavby harmonogram pro jednotlivé činnosti.

Rekonstrukce elektroinstalace (vč. kabelové přípravy pro IT) bude probíhat postupně od nejvyššího patra.

Předpokládaný postup prací v jednotlivých patrech:

- Vymístění patrové rozvodnice – stávající kabelové vývody budou přes svorkovnice napojeny do provizorního skříňového rozvaděče. Veškeré vývody budou před přepojením ověřeny.

- Do uvolněného prostoru bude osazena nově navržená rozvodnice.

- Budou uchyceny kabelové nosné systémy v chodbě (pro rozvody nn a datové) - min. 0,2m nad sebou. Podél chodby budou drátěné žlaby, napříč chodby budou plechové žlaby s embosováním (prolisy kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvětšení tuhosti žlabů - vzhledem ke stavu stropních konstrukcí budou žlaby uchyceny pouze ke stěnám).

- Uložení nových kabelových vývodů do drátěných žlabů a jejich ukončení v kancelářích, a to buď v provizorní krabici ve svorkách, případně jako smotek s předpokládanou délkou.

- Zároveň bude provedena příprava kabelového vedení pro rozvody v chodbě.

- Provedení podhledu v chodbě

- Zapojení nových vývodů v rozvodnici s vypnutým jistícím prvkem.

- Dle investorem zvoleného systému bude vybrána skupina kanceláří (2-3), kde bude provedeno:

Demontáž (vratná) stávajících svítidel

Demontáž stávajících koncových prvků (zásuvky, spínače)

Bude-li zjištěno, že instalace je uložena v trubkách – demontáž původního vedení

V koordinaci bude provedena – konstrukce SDK a příprava tras pod stropem

Vysekání svislých rýh a otvorů pro krabice

Natažení kabelů, osazení krabic

Osazení koncových prvků, jejich zapojení a kompletace

Osazení a zapojení svítidel

Nezávisle na jednotlivých podlažích bude provedeno:

- Osazení svodiče přepětí a vypínače CENTRAL STOP v neměřené části, před realizací bude potvrzeno pověřený pracovníkem ČEZ

- Nové stoupací vedení pro jednotlivé patrové rozvodnice

Požadavek investora je osazení tlačítka CENTRAL STOP ve vstupní hale u vstupu do recepce.

Tlačítko bude ve skříňce za sklem, bude označené, aby nedošlo k jeho chybnému vybavení. Tlačítko bude napojeno kabelem funkčním při požáru, funkčnost trasy je   min. P30-R.

Jeho vybavením bude odpojena veškerá elektroinstalace, vč. vývodů od UPS. Vybavovací prvek bude osazen v neměřené části před hlavním rozvaděčem v suterénu.

FVE na vedlejší budově se odpíná se ztrátou napětí na hlavním jističi objektu.

Rozvaděče

RH (RM) – stávající hlavní rozvaděč v přízemí části objektu.

Rozvaděč bude nově vyzbrojen.

Bude prověřen vývod pro klimatizaci – AYKY 4x6, v případě požadavku funkčnosti bude proveden nový přívod kabelem CYKY 5Jx6.

1– 3. patro

Podružné rozvodnice pro patra budou ponechány ve stejných místech. Rozvaděče jsou umístěny za dekorativními dvířky.

Na každém podlaží jsou podružné rozvodnice s vestavěnými zásuvkami – budou demontovány. V každém podlaží budou vedle rozvaděče osazeny zapuštěné  zásuvky 1x 230V, 1x 400V/32A.

Všechna vedení budou postupně (po prověření funkčnosti koncového připojovaného zařízení) demontována.  Bude-li koncové připojené zařízení potřebné, a není nahrazeno v rámci nové PD, bude provedeno  jeho nové napojení.

Rozvodnice pro sociální zařízení budou demontovány. Rozvody budou provedeny nově. V případě, že v některých sociálních zařízeních již byla rekonstrukce provedena, dojde k přepojení vývodů a k jejich novému napojení do patrové rozvodnice.

Instalace

Hlavní trasy na chodbách budou vedeny v drátěných a plechových žlabech upevněných ke stěnám.

Svislé vedení na chodbách ke koncovým prvkům (spínače, zásuvky) bude vedeno pod omítkou.

V kancelářích bude hlavní trasa vedena nad podhledy, svislé trasy budou pod omítkou.

V některých kancelářích jsou příčky z lehkých konstrukcí, případná instalace bude provedena na povrchu – v nástěnném provedení, vedení v liště.

Ostatní spínače a zásuvky budou v zapuštěném provedení pod omítku. V případě umístění v celoplošném dřevěném obkladu místnosti musí být v provedení pro montáž do hořlavého podkladu.

Provedení (design) spínačů a zásuvek musí být odsouhlaseno investorem.

Zásuvky u oken (pracovní místa) budou spodním okrajem ve výšce 1,1m nad podlahou, ostatní zásuvky a spínače ve výšce 1,4m nad podlahou. Přesné umístění bude potvrzeno investorem při realizaci.

Světelné rozvody –

Požadovaná intenzita osvětlování Em (lx), UGR, rovnoměrnost osvětlení Uo musí splňovat požadavky dle ČSN EN 12 464-1.

Em (lx)		rovnom.	UGR		Ra

kancelář                          			500		0,6		19		80

chodby             				100		0,4		28		40

garáž						300		0,4		25		40

soc. zázemí					200		0,4		25		80

Projektová dokumentace řeší návrh osvětlení v části 1.n.p., přičemž vychází z již stávajícího světelného návrhu ze dne 15.9.2018.

Pro jednotlivé typy kanceláří je zvolen odpovídající počet přisazených svítidel 1200x300x15mm, 36W, 3996lm, 4000K, >80RA.

Nově bude provedeno osvětlení hlavního i zadního schodiště. Na hlavním schodišti budou vybrána svítidla investorem, se zdroji min. 2x26(32W), na zadním schodišti jsou navržena přisazená LED svítidla s krytem.

Osvětlení chodeb je rozděleno na 50% osvětlenost a zbytek, v recepci budou centrální tlačítka, umožňující rozsvícení chodeb na 50%, jejich zhasnutí, zhasnutí zbytku chodeb a schodišť.

Na chodbách u některých dveří je systém světelné signalizace (dvě svítidla s nápisem VSTUPTE, NEVSTUPOVAT). Jejich ovládání je zakresleno do příslušné kanceláře, ovládání bude klíčenkou.

U pultů jsou nástěnná svítidla ovládaná jednopólovým spínačem.

V dvojgaráži jsou navržena průmyslová LED svítidla.

Nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172, ČSN EN 1838

Ve směru úniku jsou osazena nouzová svítidla se samostatným bateriovým zdrojem.

Dle ČSN EN 1838 zajistit osvětlení únikových cest na hodnotu 1 lx . Dále zajistit, aby nouzové únikové osvětlení bylo instalováno:

- minimálně 2m nad zemí.

- u každých únikových dveří , kterých je zapotřebí v případě výpadku napájení.

- v blízkosti schodů, každý schod musí být přímo osvětlen.

- v blízkosti každé změny úrovně terénu.

- na předepsaných nouzových východech a bezpečnostních návěštích.

- u každé změny směru

- u každé křižovatky chodby/haly

-  v blízkosti každého hydrantu, hasícího přístroje nebo hlásky.

Svítidla budou s baterií s výdrží 3h.

Zásuvkové rozvody a ostatní silnoproudé rozvody

Pro PC pracoviště se předpokládá sestava 3 zásuvek 230V – chráněných (pro PC) , 2 zásuvky běžné a datové zásuvky se třemi konektory.  Typ zásuvek bude odlišen (PC zásuvky budou barevně odlišené – upřesní investor před realizací).

V přízemí ve dvou místnostech bude osazena podlahová krabice pro 5x zásuvku nn ( PC), 2x běžnou zásuvku nn, 3x data.

Zásuvkové vývody pro výpočetní techniku (ZPC) - budou chráněny jistícími prvky s nadproudovou ochranou s vybavovacím proudem 30mA.

Zásuvky pro běžná el. zařízení (MF) – V ČSN 332130, ed. 3, čl. 5.3.6 je uvedeno, že na jeden zásuvkový vývod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž zásuvky jednoho vývodu ve společném rámečku se považují za jeden zásuvkový vývod. Většinou je navržen plný možný počet, v případě potřebného navýšení v konkrétní místnosti bude (dle upřesnění investora) nadbytečný vývod zavíčkován.

I při zapojení více výkonnějších zařízení na jeden vývod (konvice, mikrovlnná trouba), jednotlivá kopírka, je předpoklad, že je užívá minimální počet lidí (v dané kanceláři), kteří si zvolí jejich efektivní nesoučasné užívání.

Zároveň, pro více běžných zásuvkových vývodů není dodržena podmínka, aby porucha na jednom vývodu neovlivnila jiné vývody. Zásuvkové vývody jsou sdruženy po skupinách za proudové chrániče, protože projektant nepředpokládá zapojení spotřebiče, jehož výpadek by způsobil velké ekonomické škody. Návrhem není snížena bezpečnost instalace, pouze se jedná o uživatelský komfort, jenž je i tak standardní při správném provedení elektroinstalace.

V 1. patře u místnosti č. 201 je stávající datové centrum – Rack L – bude provedeno nové napájení.

Zároveň bude v místnosti m.č. 207 osazeno nové datové centrum – budou připraveny dva vývody 230V + vodič na pospojování CYA16.

Varovný systém

V každém podlaží budou připraveny vývody 230V pro napájení hlásičů varovného systému. Jejich přesné vyvedení  je nutné zkoordinovat se specializovanou firmou. V rekonstruované budově bude vedení uloženo souběžně s ostatním v podhledech, ve stavebně nedotčeném sousedním objektu budou vývody napojeny v nejbližších patrových rozvodnicích, vedení bude uloženo v lištách.

Přivolávací zařízení na WC invalidé v 1.n.p. – Na recepci – vedle nebo nade dveřmi budou osazeny v dvojrámečku transformátor 230V/15V a kontrolní modul s alarmem (se světelnou a zvukovou signalizací), u dveří uvnitř bude prosvětlené tlačítko, u vlastní toalety bude osazeno tlačítko se šňůrou a stiskací tlačítko.

Stiskem nouzového tlačítka (zatažením za šňůru) dojde k aktivaci alarmu. Signalizační prvek na recepci vydává nepřetržitý akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Stiskem resetovacího tlačítka na prosvětleném tlačítku u dveří se zruší akustická i optická signalizace. K propojení bude použit kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6.

Datové rozvody

Jsou navrženy datové jedno a dvouzásuvky dle požadavku investora.

K nim budou přivedeny vždy tři kabely UTP, kat 5e v elektroinstalačních trubkách.

V chodbách jsou trasy vedeny v drátěném a plechovém žlabu, v kancelářích bude hlavní trasa pod stropem nad podhledy, svislé trasy budou v ochranných trubkách pod omítkou, v případě lehké konstrukce v liště).

Bude provedeno propojení mezi datovým centrem S a novým centrem L. – a to kabely 3x SYKFY 50x2x0,5 a optickým kabelem MULTIMODE 24 vláken 50/125.

Jsou navrženy pasivní prvky, (2x skříň 800x1000x2000), propojovací panely Panduit 24 portů nestíněný, kat. 5 – 28x, aktivní prvky budou upřesněny při vlastní realizaci, některé budou přesunuty z původního L centra, které bude postupně odpojováno, popř. z centra S, odkud budou některé vývody přesunuty do nového centra L.

V případě pozdějšího osazení serverů je nutné řešit klimatizaci místnosti 2.07.

V 1.-3. n.p.  budou k nové ústředně propojeny i zásuvky sousední budovy. Vzhledem k tomu, že v této (staré) budově jsou na chodbách klenby, bude trasa v této části vedena podél vnitřních stěn kanceláří v elektroinstalační liště (plastovém kabelovém kanálu).

V 1. n.p. bude v některých místnostech přívod kabelů přes suterén.

V suterénu budou jednotlivé úseky v elektroinstalačních lištách, společní trasa bude v plechovém kanálu přisazenému k již stávajícímu, případně bude tento kanál nahrazen kanálem větším i pro stávající kabely. (V současnosti je užit plechový kanál 60x60mm).

Pro stoupací trasy bude využit stávající větrací průduch v objektu.

Značení vývodů bude dle požadavku IT pracovníků úřadu.

Rozsah provedení podhledů

Chodby 1.-.4.n.p. – bude proveden SDK podhled s požární odolností s revizním otvorem (každých 15 metrů) pro možnost vstupu do části nad podhledem.

Kanceláře 1.n.p. – v části již je provedena rekonstrukce osvětlení, jsou osazena nová zavěšená svítidla. V těchto prostorách by vytvoření podhledu bylo spíše komplikací, v prostorách, kde budou nově přisazená svítidla, bude proveden SDK podhled.

Kanceláře 2.n.p., 3.n.p. – bude proveden SDK podhled

Kanceláře 4.n.p. – bude proveden SDK podhled se zateplením, vč. parotěsné zábrany.

Přesné provedení a pracovní postup podhledových konstrukcí bude upřesněn specializovanou firmou.

Bezpečnost obsluhy el. zařízení je nutné zajistit, aby nedošlo k úrazům a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na el. zařízení se musí řídit normami ČSN 343100 až 343103.

Revize el. zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 331500, ČSN 33 2000-6-61. El. zařízení, ovladače, kabely opatřit štítky dle popisu. Na elektroinstalaci musí být provedena výchozí revize a zpracovaná revizní zprávy.

Tato technická zpráva tvoří nedílnou součást projektové dokumentace, doplňuje výkresovou část.

El. instalace musí být provedena podle platných předpisů a norem ČSN a souvisejících předpisů IEC.