## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ STROJAŘŮ, CHRUDIM
Objekt: SO 03 - OBJEKT MŠ - JIŽNÍ PAVILON
Profese: VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 5 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ UČEBEN V PŘÍZEMÍ, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Malá rekuperační jednotka v závěsném provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, elektrického dohřívače, strana přívodu: filtrace tř. F7, deskový rekuperátor s účinností 93%, elektrický dohřívač o topném výkonu 0,6 kW, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,11 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230 V, akustický výkon sání Lw=50 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=75 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky, vč. integrované regulace
1 01a | strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor s účinností 93%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,074 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230V, akustický výkon sání Lw=48 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=71 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 01b | Servopohon 24 V, 2 W pro uzavírací klapky - 2 ks, prostorové infra čidlo CO2, napájení 24 V, DC, max. 80 mA - 2 ks, vzdálený ovladač pro ovládání jednotky - 1 ks, vše součást dodávky rekuperační jednotky, kabeláž mezi jednotkou vzdáleným ovladačem a čidly CO2 zajistí profese elektro dle el. schéma, které bude dodáno s regulací jednotky, ostatní zajistí profese VZT, vč. komunikace s BMS (ModBus TCP) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 01c | Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání protokolu o zprovoznění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Malá rekuperační jednotka v závěsném provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, elektrického dohřívače, strana přívodu: filtrace tř. F7, deskový rekuperátor s účinností 93%, elektrický dohřívač o topném výkonu 0,6 kW, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,11 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230 V, akustický výkon sání Lw=50 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=75 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky, vč. integrované regulace
1 02a | strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor s účinností 93%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,074 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230V, akustický výkon sání Lw=48 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=71 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 02b | Servopohon 24 V, 2 W pro uzavírací klapky - 2 ks, prostorové infra čidlo CO2, napájení 24 V, DC, max. 80 mA - 2 ks, vzdálený ovladač pro ovládání jednotky - 1 ks, vše součást dodávky rekuperační jednotky, kabeláž mezi jednotkou vzdáleným ovladačem a čidly CO2 zajistí profese elektro dle el. schéma, které bude dodáno s regulací jednotky, ostatní zajistí profese VZT, vč. komunikace s BMS (ModBus TCP) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 02c | Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání protokolu o zprovoznění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Tlumící vložka pro potrubí SPIRO, DN 200, délka 120 mm | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 200, délka 600 mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem, vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN 315, útlum na 500 Hz=11 dB, útlum na 1000 Hz=17 dB | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 200, délka 900 mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem, vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN 315, útlum na 500 Hz=16 dB, útlum na 1000 Hz=23 dB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Komfortní dvouřadá vyústka pro kruhové potrubí, přívod vzduchu, regulace R1, eloxovaný hliník, rozměr 425x75, dvě řady natáčecích listů, nátěr RAL 9010 (bílá) | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Komfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu, bez regulace, eloxovaný hliník, rozměr 560x140, jedna řada natáčecích listů, nátěr RAL 9010 (bílá) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Protidešťová žaluzie v plastovém provedení, pevné listy, rozměr 245x245, určeno pro napojení potrubí až do DN 200 mm, barva šedá RAL 7035 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | 1.09 ÷ 1.29 volné pozice
1 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část - 100% tvarovek | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 200 - rovná trouba | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 200 - tvarovka | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 180 - rovná trouba | 33 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 180 - tvarovka | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 180 - zaslepení trouby | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 32 | Tepelná izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl. 20 mm, vč. AL fólie a polepu, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 33 | Nátěr pozinkovaného potrubí, vnitřní provedení, bílý odstín - RAL 9010 | 27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ UČEBEN VE 2.NP, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Malá rekuperační jednotka v závěsném provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, elektrického dohřívače, strana přívodu: filtrace tř. F7, deskový rekuperátor s účinností 93%, elektrický dohřívač o topném výkonu 0,6 kW, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,11 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230 V, akustický výkon sání Lw=50 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=75 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky, vč. integrované regulace
2 01a | strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor s účinností 93%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,074 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230V, akustický výkon sání Lw=48 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=71 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 01b | Servopohon 24 V, 2 W pro uzavírací klapky - 2 ks, prostorové infra čidlo CO2, napájení 24 V, DC, max. 80 mA - 2 ks, vzdálený ovladač pro ovládání jednotky - 1 ks, vše součást dodávky rekuperační jednotky, kabeláž mezi jednotkou vzdáleným ovladačem a čidly CO2 zajistí profese elektro dle el. schéma, které bude dodáno s regulací jednotky, ostatní zajistí profese VZT, vč. komunikace s BMS (ModBus TCP) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 01c | Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání protokolu o zprovoznění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Malá rekuperační jednotka v závěsném provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, elektrického dohřívače, strana přívodu: filtrace tř. F7, deskový rekuperátor s účinností 93%, elektrický dohřívač o topném výkonu 0,6 kW, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,11 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230 V, akustický výkon sání Lw=50 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=75 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky, vč. integrované regulace
2 02a | strana odvodu: filtrace tř. G4, deskový rekuperátor s účinností 93%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=350 m3/h, pex.=200 Pa, Pprov.=0,074 kW, Pjmen.=0,17 kW, Ijmen=1,40 A, 230V, akustický výkon sání Lw=48 dB(A), akustický výkon výtlak Lw=71 dB(A), akustický výkon plášť Lw=50 dB(A), hrdlo sání DN 200 vč. uzavírací klapky, hrdlo výtlak DN 200 bez uzavírací klapky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02b | Servopohon 24 V, 2 W pro uzavírací klapky - 2 ks, prostorové infra čidlo CO2, napájení 24 V, DC, max. 80 mA - 2 ks, vzdálený ovladač pro ovládání jednotky - 1 ks, vše součást dodávky rekuperační jednotky, kabeláž mezi jednotkou vzdáleným ovladačem a čidly CO2 zajistí profese elektro dle el. schéma, které bude dodáno s regulací jednotky, ostatní zajistí profese VZT, vč. komunikace s BMS (ModBus TCP) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02c | Zprovoznění jednotky autorizovaným servisem, vč. vydání protokolu o zprovoznění | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Tlumící vložka pro potrubí SPIRO, DN 200, délka 120 mm | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 200, délka 600 mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem, vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN 315, útlum na 500 Hz=11 dB, útlum na 1000 Hz=17 dB | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 200, délka 900 mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem, vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN 315, útlum na 500 Hz=16 dB, útlum na 1000 Hz=23 dB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 06 | Komfortní dvouřadá vyústka pro kruhové potrubí, přívod vzduchu, regulace R1, eloxovaný hliník, rozměr 425x75, dvě řady natáčecích listů, nátěr RAL 9010 (bílá) | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 07 | Komfortní jednořadá vyústka pro odvod vzduchu, bez regulace, eloxovaný hliník, rozměr 560x140, jedna řada natáčecích listů, nátěr RAL 9010 (bílá) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 08 | Protidešťová žaluzie v plastovém provedení, pevné listy, rozměr 245x245, určeno pro napojení potrubí až do DN 200 mm, barva šedá RAL 7035 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 09 | 2.09 ÷ 2.29 volné pozice
2 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část - 100% tvarovek | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 200 - rovná trouba | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 200 - tvarovka | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 180 - rovná trouba | 33 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 180 - tvarovka | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 180 - zaslepení trouby | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 32 | Tepelná izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl. 20 mm, vč. AL fólie a polepu, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 33 | Nátěr pozinkovaného potrubí, vnitřní provedení, bílý odstín - RAL 9010 | 27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - VĚTRÁNÍ PŘÍPRAVNY JÍDLA V 1.NP, ODVOD VZDUCHU
3 01 | Potrubní radiální ventilátor DN 160, bez časového doběhu, vč. spojovacích manžet DN 160 - 2 ks, Qv=550 m3/h, pex.=150 Pa, 230 V, P=96 W, I=0,4 A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Kruhový tlumič hluku pro potrubí Spiro, DN 160, délka 600 mm, plášť tlumiče je tvořena pozinkovaným plechem, vnitřní část - děrovaný pozinkovaný plech, tl. tlumiče DN 260, útlum na 500 Hz=10 dB, útlum na 1000 Hz=16 dB | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Pozinkovaná mřížka na konec potrubí, DN 225, volná průtočná plocha min. 80% | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 04 | Protidešťová přetlaková žaluzie v plastovém provedení, pohyblivé listy, rozměr 180x180, určeno pro napojení potrubí až do DN 160 mm, barva šedá RAL 7035 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 05 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka vč. upevňovacího rámečku, rozteč listů 20, pevné listy ve vodorovném směru, uzavřené provedení, rozměr 600x200 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 06 | 3.06 ÷ 3.29 volné pozice
3 30 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 225 - rovná trouba | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 225 - tvarovka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - rovná trouba | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - tvarovka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 31 | Nátěr pozinkovaného potrubí, vnitřní provedení, bílý odstín - RAL 9010 | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - ODVĚTRÁNÍ ÚKLIDOVÝCH KOMOR V 1.NP A 2.NP, ODVOD VZDUCHU
4 01 | Malý nástěnný axiální ventilátor 180x180, výfukové hrdlo DN 125, vč. vestavěného časového doběhu, kuličková ložiska, Qv=60 m3/h, pex.=30 Pa, 230 V, P=20 W | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 02 | Protidešťová přetlaková žaluzie v plastovém provedení, pohyblivé listy, rozměr 180x180, určeno pro napojení potrubí až do DN 160 mm, barva šedá RAL 7035 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 03 | Dveřní plastová oboustranná mřížka do dveří, rozměr 455x90, vč. vyříznutí otvoru do dveří, barva bílá | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 04 | 4.04 ÷ 4.29 volné pozice
4 30 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 125 - rovná trouba | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 125 - tvarovka | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 31 | Nátěr pozinkovaného potrubí, vnitřní provedení, bílý odstín - RAL 9010 | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - POMOCNÝ MATERIÁL
5 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 48 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
5 02 | Závěsový a kotvící systém pro kruhové a čtyřhranné potrubní rozvody, tlumiče hluku, rekuperační jednotky apod. | 86 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
5 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 124 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
5 04 | Hliníková samolepící páska šíře 75 mm | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem bez DPH |  |  | 0