## SO1-Elektroinstalace
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače
| V 6 - ovladač zapínací ventilátoru vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 1 | ks
| V 9 - ovladač zapínací rekuperace vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 1 | ks
| V16 - vypínač nástěnný v krabici 3F,400V,16A,50Hz,IP44 |  | 1 | ks
| V32 - vypínač nástěnný v krabici 3F,400V,32A,50Hz,IP44 |  | 3 | ks
| V50 - vypínač nástěnný v krabici 3F,400V,50A,50Hz,IP44 |  | 2 | ks
| X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 46 | ks
| X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 13 | ks
| X 4 - zásuvka nástěnná 5P, IP44, 16A,400V,50Hz |  | 4 | ks
| X11- zásuvka vestavná 230V,16A,50Hz, IP44 včetně instalační krabice |  | 11 | ks
| X21 - zásuvka dvojnásobná vestavná 230V,16A,50Hz, IP44 včetně instalační krabice |  | 9 | ks
| X40 - zásuvka čtyřnásobná vestavná 4*16A,230V,50Hz včetně instalační krabice |  | 3 | ks
| X50 - zásuvka pětinásobná vestavná 5*16A,230V,50Hz včetně instalační krabice |  | 2 | ks
| X 5 - kabelový vývod 400V - 2,5m |  | 7 | ks
| X 6 - kabelový vývod 230V - 2,5m |  | 5 | ks
| X 7 - vývod ochranného pospojení 2,5m |  | 18 | ks
| Přepěťová ochrana třídy T3 do zásuvky |  | 25 | ks
| M1 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V.50Hz ovládaný samostatným vypínačem | dodávka VZT | 2 | ks
| M2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V.50Hz ovládaný společně s osvětlením | dodávka VZT | 1 | ks
| M3 - odvětrávací ventilátor 230V.50Hz ovládaný prostorovým termostatem | dodávka VZT | 1 | ks
| M5 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V.50Hz ovládaný samostatným tlačítkem | dodávka VZT | 1 | ks
| časový doběh pro ventilátory 230V,50Hz |  | 4 | ks
| M6 - Cirkulační čerpadlo 230V,50Hz | dodávka ZTI | 1 | ks
| M7 - Dávkovací čerpadlo 230V,50Hz | dodávka ZTI | 1 | ks
| EOV - zásobníkový ohřívač 3*2KW, 3*230V,50Hz | dodávka ZTI | 1 | ks
| REK - závěsná rekuperační jednotka | dodávka VZT | 2 | ks
| OR - ovladací jednotka rekuperace | dodávka VZT | 2 | ks
| T 1 - termostat spínání ventilátoru M3 | EBERLE AZT-A 524 510, 230V,IP54 | 1 | ks
| AQ - soumrakové čidlo | součást dodávky řídící jednotky v RH | 1 | ks
| MaR - rozvaděč měření a regulace vytápění | dodávka MaR | 1 | ks
| AB - rozvaděč venkovní brány | dodávka brány | 1 | ks
| SR - Kabelová přípojková skříň nn napětí - ČEZ Distribuce a.s. | stávající |  | ks
| TS - ovladač nástěnný TOTAL STOP 230V,50Hz |  | 1 | ks
| RD - rozvodnice zahradního domku | součást zahradního domku | 1 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek
| Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz |  | 4 | ks
| Elektroinstalační žlab kovový 125*100 |  | 26 | m
| Elektroinstalační trubka 63 |  | 45 | m
| Elektroinstalační trubka 40 |  | 20 | m
| Elektroinstalační trubka 20 |  | 80 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 4B*70 |  | 22 | m
| Kabel CYKY 5C*35 |  | 5 | m
| Kabel CYKY 5C*16 |  | 65 | m
| Kabel CYKY 5C*10 |  | 40 | m
| Kabel CYKY 5C*6 |  | 105 | m
| Kabel CYKY 5C*4 |  | 100 | m
| Kabel CYKY 5Cx2,5 |  | 250 | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 100 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 910 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 90 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 15 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 50 | m
| Kabel 1-CXKE-V 2*1,5 |  | 14 | m
| Kabel CYSY 5C*6 |  | 22 | m
| Kabel CYSY 5C*4 |  | 40 | m
| Kabel CYSY 5C*2,5 |  | 6 | m
| Kabel CYSY 2*1 |  | 15 | m
| Kabel SYKFY 2*2*0,5 |  | 25 | m
| vodič CY 4 z/ž |  | 20 | m
| vodič CY 25 z/ž |  | 80 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | Elektroměrný rozvaděč RE
napěť. soustava 3 PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C
| Stávající elektroměrný rozvaděč pro nepřímé měření spotřeby elektrické energie |  | 1 | ks
| Hlavní jistič 160A, 3F |  | 1
| Měřící transformátor proudu na kabel MTP 200/5A, třída přesnosti 0,5S |  | 3
Ostatní materiál určí montážní organizace
5.2 | Hlavní rozvaděč RH
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
Náplň :
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=826x1254 | BP-U-DWB-800/12-EIS | 1
| Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-12/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) | BPZ-DINR35-800 | 7
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 4
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 4
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-BL | 2
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | 5
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100 | BPZ-FP-800/100-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3pól, možnost dálk.vypnutí, In=160A | N1-160 | 1
| Montážní základna na DIN lištu 35mm pro NZM1 | NZM1-XC35 | 1
| Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/= | NZM1-XA208-250AC/DC | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 2
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Polovodičové relé | RGS1A60D25KKEDIN | 3
| WATTROUTER Mx | WRMx 01/08/17 | 1
| WATTROUTER snímač | WT 02/10 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/1 | 3
| Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=15kA, In=125A | PLHT-B125/3 | 1
| Jistič PLHT, char C, 3-pólový, Icn=25kA, In=40A | PLHT-C40/3 | 1
| Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=50A | PLHT-B50/3 | 2
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | PL7-B25/3 | 5
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól | C10-SLS/32/3 | 5
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól | C10-SLS/32/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | PL7-B50/3 | 1
| Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, přímý do 65A, 1-sazba | KWZ44B1 | 1
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-C10/1 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 7
| Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | ZP-ASA/230 | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 14
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 3
| Přepínač 1přep kontakt, 16A | Z-S/WM | 1
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 2
| Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami, 1přep kontakt, 230V, 16A | SRCD1COD | 1
| MET - hlavní ochranná přípojnice Hensel Mi 90101 - přípojnice Cu 30*5*270 - přípojovací svorky Schrack IS 505 189 - nosný izolátor Schrach IS 106 ( IK 011030 ) |  | 1
| UPS zdroj ASTIP ELSTON EKO 230V, 30W 6 hod |  | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.3 | Podružný rozvaděč RP1
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
Náplň :
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=826x1054 | BP-U-DWB-800/10-EIS | 1
| Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-10/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) | BPZ-DINR35-800 | 6
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 3
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-BL | 2
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 | BPZ-FP-800/150-45 | 4
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=50 | BPZ-FP-800/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | IS-125/3 | 3
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | PL7-B25/3 | 5
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 2
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 5
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | PL7-B40/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | PL7-B20/3 | 1
| Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-C16/3 | 1
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14 do 50A, 3-pól | VLCE14-3P | 1
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól | C10-SLS/32/3 | 5
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 19
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 10
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/1 | 4
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
6 | Venkovní osvětlení
| Svítidlo E1, E2 Svítidlo sadové iGuzzini Twilight CANBERRA typ E027 + X484 LED 20,4W / 2 060lm / 3000K / Ra=80 / optický systém E - 98°/89° L80-B10=100 000 hod / autonomní regulace světelného toku / IP66 / IK10 třída ochrany II / tlakově litý hliník + polykarbonátový difuzor / RAL 9007 včetně stínítka RAL 9007 včetně redukce na sloup d=76mm včetně připojovacího konektoru IP68 20,4W, 2060lm, 3000K, 80CRI, 230V, 50Hz, IP66 |  | 2 | ks
| Ocelový stožár v žáru pozinkovaný bez patice závěsná výška svítidla 3,7m nad terénem průměr stožáru u svítidla 76mm |  | 2 | ks
| příložkové šroubovací oko na drát FeZn pr.10mm |  | 2 | ks
| elvýzbroj stož pojistková rozvodnice - 1 * pojistka E27 |  | 2 | ks
| pojistková patrona E27 6A |  | 2 | ks
| Napájecí kabel CYKY 5C*4 |  | 70 | m
| vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) |  | 40 | m
| svorka připojovací SP/Cu pr.7-10 |  | 2 | ks
| trubka ohebná PVC pr.20 320N |  | 8 | m
| označovací štítek na kabel vč. Osazení |  | 3 | ks
| označovací štítek na stožár vč. Osazení |  | 2 | ks
| ochranná manžeta stožáru plastová pr.114 - PM 108/114 |  | 2 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
7 | Zemní práce
Venkovní osvětlení, napojení RD, napojení automatické brány
| Výkop kabel.rýhy šířka 35 hloubka 80cm třída .3 |  | 115 | m
| zához kabelové rýhy šířka 35 hloubka 80cm třída .3 |  | 115 | m
| rozebrání a znovu položení dlažby na chodníku u VO |  | 1 | m2
| Kabelové lože pískové šířě 35cm / 20cm |  | 115 | m
| Výkop jámy pro strožáry třída 3 |  | 1 | m3
| Zához jámy pro stožáry třída 3 |  | 0.5 | m3
| Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm |  | 40 | m2
| Chránička kopoflex 40 |  | 125 | m
| výstražná fólie šířka 35cm |  | 115 | m
| provizorní úprava povrchu zemina tř.3 |  | 40 | m2
| Osetí povrchu travou |  | 35 | m2
| beton C12/15 |  | 0.5 | m3
| vytyčení stávajících podzemních sítí |  | 5 | ks
| vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru |  | 3 | ks
Ostatní práce určí prováděcí firma
8 | Hromosvodová soustava + Uzemnění
| ZS - zkušební svorka |  | 7 | ks
| OU - ochranný úhelník |  | 6 | ks
| Duz - držák ochranného úhelníku do zateplovacích systémů |  | 12 | ks
| označovací štítek pro svod ke ZS |  | 7 | ks
| zemnící vodič FeZn 10 |  | 40 | m
| zemnící pásek FeZn 30*4 |  | 110 | m
| Vodič AlMgSi 50 |  | 240 | m
| SP - svorka přípojovací |  | 9 | ks
| SS - svorka spojovací |  | 108 | ks
| SJ - svorka k jímací tyči |  | 12 | ks
| SR 03 - pro zemnící pásku a drát |  | 14 | ks
| PV - Podpěra na střechu |  | 160 | ks
| PV - Podpěra na stěnu pro vedení hromosvodového drátu v zateplovacích systémech | Podpěra hromosvodového drátu 100mm pro Iso-Dart | 18 | ks
| Ochrana proti korozi |  | 1 | ks
| Jímací tyč - 1 m včetně upevnění |  | 6 | ks
| Pomocný jímač 0,5m |  | 3 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
9 | SLABOPROUDÉ ROZVODY
9.1 | Rozvody strukturované kabeláže Internet
Rozvody internetu
| HDR- hlavní datový rozvaděč 19" RACK 42U/800-900 volně stojící na podlaze Vnitřní náplň skříně dodá správce internetu |  | 1 | ks
| XD - vývod datového kabelu CAT 5e - 2,5m |  | 3 | ks
| XD1 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 1*RJ45 CAT5e |  | 6 | ks
| XD2 - zásuvka datová dvojnásobná vestavná 2*RJ45 CAT5e |  | 5 | ks
| Datový kabel CAT5e vnitřní |  | 450 | m
| Telefonní kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 |  | 55 | m
| Elektroinstalační trubka 16 |  | 400 | m
| Elektroinstalační žlab kovový 125*100 |  | 26 | m
| Elektroinstalační trubka 110 |  | 25 | m
Datové kabely z HDR do objektů SO2 a SO3 jsou součástí specifikace objektů SO2 a SO3
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
9.2 | Kabeláž MaR
| Kabely propojující MAR a čidla T2 v objektech SO2 a SO3 jsou součástí specifikace objektů SO2 a SO3 | součást SO2, SO3 |  | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
10 | Ostatní práce+ náklady
| Revize hromosvodové soustavy |  | 1 | ks
| Revize elektro |  | 1 | ks
| Poplatek za stanovisko TIČR a jeho zajištění |  | 1 | ks
| Demontáž stávající elektroinstalace |  | 16 | hod
| Demontáž stávajícíího hromosvodu |  | 8 | hod
| Ekologická likvidace demontované elektroinstalace |  | 1 | ks
| Odpojení stávajících spotřebičů v kuchyni a jejich opětovné zapojení |  | 7 | ks
| Poplatek ČEZu za navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem |  | 1 | ks
| Zajištění navýšení hodnoty hlavního jističe stavbou |  | 1 | ks
| Vyříznutí drážky ve zdivu pro kabel |  | 600 | m
| Prostupy stropem |  | 2 | ks
| Prostiupy zdí |  | 2 | ks
| Vybourání stávajících rozvaděčů |  | 2 | ks
11 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.