## SO2-Elektroinstalace
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
| X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 11 | ks
| X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz | stávající elektroinstalace | 2 | ks
| X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 17 | ks
| X30 - zásuvka trojnásobná vestavná 3*16A,230V,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 3 | ks
| X40 - zásuvka čtyřnásobná vestavná 4*16A,230V,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 1 | ks
| X11- zásuvka vestavná 230V,16A,50Hz, IP44 s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 1 | ks
| X21 - zásuvka dvojnásobná vestavná 230V,16A,50Hz, IP44 s bezpečnostními clonkami |  | 1 | ks
| X 7 - vývod ochranného pospojení 2,5m |  | 2 | ks
| Přepěťová ochrana třídy T3 do zásuvky |  | 10 | ks
| M2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V.50Hz ovládaný společně s osvětlením | dodávka VZT | 1 | ks
| časový doběh pro ventilátory 230V,50Hz |  | 1 | ks
| REK - závěsná rekuperační jednotka | dodávka VZT | 1 | ks
| REK - interiérová rekuperační jednotka | dodávka VZT | 2 | ks
| OR - ovladací jednotka rekuperace | dodávka VZT | 1 | ks
| CO - čidlo CO rekuperace | dodávka VZT | 2 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
| Elektroinstalační lišta 24*22 |  | 80 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 5C*10 | stávající |  | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 25 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 360 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 0 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 0 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 0 | m
| Kabel SYKFY 2*2*0,5 |  | 30 | m
| Kabel CYSY 2*1 |  | 0 | m
| vodič CY 4 z/ž |  | 30 | m
| vodič CY 10 z/ž |  | 20 | m
Napájecí kabel rozvaděče RP4 - CYKY 5C*16 je součástí objektu SO1
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | Podružný rozvaděč RP5
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
Náplň :
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x754 | BP-U-DWB-600/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | BPZ-DINR24-600 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól | C10-SLS/32/3 | 1
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-C10/1 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 12
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
| Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | ZP-ASA/230 | 1
| Větrná automatika k ochraně venkovních žaluziií | Alnic WIA101 | 1
| Bezdrátový převodník kontaktu ELKO - RF Control | RFSG-1M | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | PL7-B20/3 | 2
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 2
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | PFL7-10/1N/B/003 | 3
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.2 | Podružný rozvaděč RP4
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| stávající |  | 1 | ks
Doplňující materiál
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 3
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 2
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
6 | Hromosvodová soustava + Uzemnění
| ZS - zkušební svorka |  | 11 | ks
| OU - ochranný úhelník |  | 10 | ks
| Duz - držák ochranného úhelníku do zateplovacích systémů |  | 20 | ks
| označovací štítek pro svod ke ZS |  | 11 | ks
| zemnící vodič FeZn 10 |  | 50 | m
| zemnící pásek FeZn 30*4 |  | 140 | m
| Vodič AlMgSi 50 |  | 260 | m
| SO - svorka okapová |  | 2 | ks
| SP - svorka připojovací |  | 4 | ks
| SS - svorka spojovací |  | 98 | ks
| SJ - svorka k jímací tyči |  | 16 | ks
| SR 03 - pro zemnící pásku a drát |  | 22 | ks
| PV - Podpěra na střechu |  | 145 | ks
| PV - Podpěra na stěnu pro vedení hromosvodového drátu v zateplovacích systémech | Podpěra hromosvodového drátu 100mm pro Iso-Dart | 40 | ks
| Ochrana proti korozi |  | 1 | ks
| Jímací tyč - 1 m včetně upevnění |  | 8 | ks
| PJ - pomocný jímač 0,5m |  | 1 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
7 | SLABOPROUDÉ ROZVODY
7.1 | Rozvody strukturované kabeláže Internet
Rozvody internetu
| R-TEL - přípojkový telefonní rozvaděč | stávající | 1 | ks
| XD - vývod datového kabelu CAT 5e - 2,5m |  | 3 | ks
| XD1 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 1*RJ45 CAT5e |  | 9 | ks
| Datový kabel CAT5e vnitřní |  | 620 | m
| Elektroinstalační trubka 16 |  | 350 | m
| Elektroinstalační lišta 18*13 |  | 50 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
7.2 | Kabeláž MaR
| Kabel JYSTY 2*2*0,8 |  | 98 | m
| T2 - snímač teploty a vlhkosti místnosti MaR | dodávka MaR | 3 | ks
| Telefonní kabel | součást SO1 |  | m
| Elektroinstalační trubka 16 |  | 60 | m
| Elektroinstalační lišta 18*13 |  | 10 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
8 | Ostatní práce+ náklady
| Revize hromosvodové soustavy |  | 1 | ks
| Revize elektro |  | 1 | ks
| Demontáž stávající elektroinstalace |  | 4 | hod
| Demontáž stávajícíího hromosvodu |  | 8 | hod
| Ekologická likvidace demontované elektroinstalace |  | 1 | ks
| Vyříznutí drážky ve zdivu pro kabel |  | 150 | m
| Prostupy stropem |  | 1 | ks
| Vybourání stávajících rozvaděčů |  | 1 | ks
9 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.