## SO3
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j. | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače
| V 6 - ovladač zapínací ventilátoru vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
| X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 25 | ks |  |  | 0 | 0
| X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz včetně instalační krabice |  | 51 | ks |  |  | 0 | 0
| X 4 - zásuvka nástěnná 5P, IP44, 16A,400V,50Hz |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| X20 - zásuvka dvojnásobná vestavná 2*16A,230V,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| X30 - zásuvka trojnásobná vestavná 3*16A,230V,50Hz s bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0
| X 6 - kabelový vývod 230V - 2,5m |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| X 7 - vývod ochranného pospojení 2,5m |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
| Přepěťová ochrana třídy T3 do zásuvky |  | 31 | ks |  |  | 0 | 0
| M1 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V.50Hz ovládaný samostatným zapínacím tlačítkem | dodávka VZT | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| M2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem 230V.50Hz ovládaný společně s osvětlením | dodávka VZT | 2 | ks |  |  | 0 | 0
| M 4 - odvětrávací ventilátor 230V.50Hz ovládaný vypínačem | dodávka VZT | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| časový doběh pro ventilátory 230V,50Hz |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0
| REK - závěsná rekuperační jednotka | dodávka VZT | 4 | ks |  |  | 0 | 0
| OR - ovladací jednotka rekuperace | dodávka VZT | 4 | ks |  |  | 0 | 0
| CO - čidlo CO rekuperace | dodávka VZT | 8 | ks |  |  | 0 | 0
| RV - rozvaděč výtahu | dodávka výtahu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| R FVE - rozvaděč fotovoltaicke elektrárny | dodávka FVE | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace | [7 empty] | 0 | 0
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446. |  |  |  |  | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| Kabel CYKY 5C*10 |  | 8 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY 5Cx2,5 |  | 18 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 290 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 890 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 90 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 10 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel SYKFY 2*2*0,5 |  | 160 | m |  |  | 0 | 0
| Kabel CYSY 2*1 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| vodič CY 4 z/ž |  | 120 | m |  |  | 0 | 0
| vodič CY 10 z/ž |  | 80 | m |  |  | 0 | 0
Napájecí kabel rozvaděče RP2 - CYKY 5C*16 je součástí objektu SO1
| Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace | [7 empty] | 0 | 0
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | Podružný rozvaděč RP2 |  |  |  | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Náplň :
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=826x754 |  | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) |  | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 |  | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=50 |  | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1
| Vypínač, 3-pól, In=63A |  | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V |  | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A |  | 1
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 5
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | 3
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=0.5A |  | 1
| Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC |  | 2
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | 3
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | 3
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 13
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  | 5
| MET - hlavní ochranná přípojnice Hensel Mi 90101 - přípojnice Cu 30*5*270 - přípojovací svorky Schrack IS 505 189 - nosný izolátor Schrach IS 106 ( IK 011030 ) |  | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5.2 | Podružný rozvaděč RP3 |  |  |  | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Náplň :
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1054 |  | 1
| Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP |  | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) |  | 6
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 3
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 2
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 4
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 |  | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A |  | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V |  | 1
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól |  | 2
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 5
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A |  | 1
| Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC |  | 2
| Bezdrátový převodník kontaktu ELKO - RF Control |  | 1
| Větrná automatika k ochraně venkovních žaluziií |  | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | 3
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A |  | 3
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 14
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  | 5
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | 2
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
6 | Hromosvodová soustava + Uzemnění
[5 empty] | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| ZS - zkušební svorka |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0
| OU - ochranný úhelník |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
| Duz - držák ochranného úhelníku do zateplovacích systémů |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0
| označovací štítek pro svod ke ZS |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0
| zemnící vodič FeZn 10 |  | 45 | m |  |  | 0 | 0
| zemnící pásek FeZn 30*4 |  | 110 | m |  |  | 0 | 0
| Vodič AlMgSi 50 |  | 250 | m |  |  | 0 | 0
| SP - svorka připojovací |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0
| SS - svorka spojovací |  | 96 | ks |  |  | 0 | 0
| SJ - svorka k jímací tyči |  | 24 | ks |  |  | 0 | 0
| SR 03 - pro zemnící pásku a drát |  | 18 | ks |  |  | 0 | 0
| PV - Podpěra na střechu |  | 125 | ks |  |  | 0 | 0
| PV - Podpěra na stěnu pro vedení hromosvodového drátu v zateplovacích systémech | Podpěra hromosvodového drátu 100mm pro Iso-Dart | 48 | ks |  |  | 0 | 0
| Ochrana proti korozi |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| Jímací tyč - 2 m včetně upevnění |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
| Jímací tyč - 1 m včetně upevnění |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
7 | SLABOPROUDÉ ROZVODY
7.1 | Rozvody strukturované kabeláže Internet
Rozvody internetu |  |  |  |  | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| XD - vývod datového kabelu CAT 5e - 2,5m |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0
| XD1 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 1*RJ45 CAT5e |  | 18 | ks |  |  | 0 | 0
| Datový kabel CAT5e vnitřní |  | 1050 | m |  |  | 0 | 0
| Datový kabel CAT5e venkovní |  | 90 | m |  |  | 0 | 0
| Elektroinstalační trubka 16 |  | 600 | m |  |  | 0 | 0
| Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace | [7 empty] | 0 | 0
7.2 | Kabeláž MaR
[5 empty] | Mat Kč | MON Nh | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem MAT | Celkem MONT
| Kabel JYSTY 2*2*0,8 |  | 210 | m |  |  | 0 | 0
| T2 - snímač teploty a vlhkosti místnosti MaR | dodávka MaR | 4 | ks |  |  | 0 | 0
| Elektroinstalační trubka 16 |  | 150 | m |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
8 | Ostatní práce+ náklady
[5 empty] | Náklady Kč | Práce Nh | Nákladycelkem | Práce celkem
| Revize hromosvodové soustavy |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| Revize elektro |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| Demontáž stávající elektroinstalace |  | 16 | hod |  |  | 0 | 0
| Demontáž stávajícíího hromosvodu |  | 8 | hod |  |  | 0 | 0
| Ekologická likvidace demontované elektroinstalace |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| Vyříznutí drážky ve zdivu pro kabel |  | 330 | m |  |  | 0 | 0
| Prostupy stropem |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| Vybourání stávajících rozvaděčů |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0
9 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.
Rekapitulace
| Montážní práce | 0 | Nh
| Cena práce |  | Kč/Nh
| Cena montáže | 0 | Kč
| Materiál | 0 | Kč
| Ostatní elektroinstalační materiál - 5% z materiálu | 0 | Kč
| Celkem materiál | 0 | Kč
| Ostatní náklady | 0 | Kč
| Ostatní práce | 0 | Kč
| CELKEM | 0 | Kč
Ceny bez DPH