## Specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Akce: ZŠ Dr. MALÍKA 958, CHRUDIM, OPRAVA SPRCH A ŠATEN ŽÁKŮ
Profese: D.1.4.700 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 2 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná
jednotka
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ SPRCH A ŠATEN ŽÁKŮ, ODVOD VZDUCHU
1 01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, dvoje otáčky, zapojeny budou vyšší otáčky, Qv=1430 m3/h, pex.=220 Pa, DN 315, P=255 W, I=1,2 A, 230 V, vč. upevňovacích manžet DN 315 - 2 ks, typ např. TD 2000/315 VO | 1 | kpl
1 02 | Motýlková přetlaková klapka do kruhového potrubí DN 315, typ např. RSK 315 | 1 | ks
1 03 | Kruhový tlumič hluku DN 315, délka 1000 mm, tl. izolace 100 mm, bez přírub - pro potrubí SPIRO, plášť i vnitřní potrubí jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní plech je děrovaný, útlum na 250 Hz - 12 dB, útlum na 1000 Hz - 29 dB, typ např. GREIF GD 315 / 1000 | 2 | ks
1 04 | Stěnová mřížka hliníková jednostranná osazená ve zdivu 400x200, bez regulace, rozteč listů 20 mm, vč. osazovacícho ocelového rámečku, barva eloxovaný hliník, typ např. NOVA-L-1-4 | 16 | kpl
1 05 | Komfortní odvodní vyústka s regulací R1, jednořadá, eloxovaný hliník, rozměr 560x200, typ např. NOVA-A-1-1 | 2 | ks
1 06 | Výfuková pozinkovaná hlavice typu VHO, dle dohody se stavbou může být opatřena nátěrem v požadovaném odstínu, DN 280, hlavice bude opatřena přírubou pro osazení na stávající vyústění na střeše objektu | 1 | ks
1 07 | 1.07 ÷ 1.09 volné pozice
1 10 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek - 60%, spojováno na vsuvky
| do DN 250 | 5 | bm
| do DN 280 | 3 | bm
| do DN 315 | 2 | bm
1 11 | Čtyřhranné pozinkované potrubí, SK I, lištové příruby, vč. tvarovek - 100% | 2 | m2
Zařízení č. 2 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
2 01 | Nástřešní ventilátor DVJ 280-9 umístěný na střeše, vč. odpojení od elektro | 1 | ks
2 02 | Stávající čtyřhranné pozinkované potrubí, spojováno na příruby, vč. tvarovek - 40% | 8 | m3
2 03 | Stávající vyústky, mřížky apod., přibližný rozměr 560x200 a 400x200 | 8 | ks
Zařízení č. 3 - POMOCNÝ MATERIÁL
3 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 4 | kg
3 02 | Závěsový a kotvící systém pro odvodní ventilátor, tlumiče hluku, potrubní rozvody apod. | 12 | kpl
3 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 17 | kg
3 04 | Samolepící hliníková páska šíře 75 mm | 2 | ks
CENA celkem bez DPH
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Stavební přípomoce (zvětšení prostupu, začištění, výmalba) |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 06/2015