| Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt SO 01 - mateřská školka Zařízení vzduchotechniky |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel:		Ing. Jaromír Stodola

M-tech s.r.o.

Průmyslová 526

530 03  Pardubice

02/2017

###### OBSAH

- Zadání

- Obecný popis

- Podklady pro zpracování

- Vstupní údaje

- Podrobný popis vzduchotechniky jednotlivých prostor

- Protihluková opatření

- Vzduchotechnické rozvody

- Požadavky na energie

- Požadavky na stavební přípomoce

- Seznam výkresové dokumentace

- Závěr

- Celkový výkon vzduchotechnických jednotek

- Zadání

Úkolem zadání je zpracovat projektovou dokumentaci vzduchotechniky Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim, objekt SO 01 - mateřská školka.

- Obecný popis

Vzduchotechnika

Podle účelu a využití prostorů mateřské školky jsou navrženy následující systémy vzduchotechniky:

- Větrání oddělení v 1.NP - vpravo

- Větrání oddělení v 1.NP – vlevo

- Větrání oddělení v 2.NP - vpravo

- Větrání oddělení v 2.NP - vlevo

Umístění vzduchotechnického zařízení v budově:

Vzduchotechnika

Vzduchotechnické  jednotky pro nucené větrání jednotlivých prostor jsou umístěny pod stropem v jednotlivých oddělení v m.č. 3.

- Podklady pro zpracování

-	Projekt stavební části – půdorysy v digitální podobě

-	Konzultace s generálním projektantem a investorem

-	Nařízení vlády 93/2012 Sb. – hygienické požadavky

-	Vyhláška č. 6/2003 – vnitřní prostředí pobytových místností staveb

-	ČSN 12 07 10 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

-	ČSN 72 08 72 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení

-	ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

-	Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vstupní údaje

Pro stanovení výkonu vzduchotechnických zařízení (bez vlhčení) pro objekt se vycházelo z následujících hodnot:

- venkovní ovzduší	- zima	te = - 12 oC

- léto	te =   32 oC, he = 56 KJ/kg s.v.

- vnitřní ovzduší	- zima	ti = + 18 - 24 oC

- léto	ti = + 24 - 26 oC

Prostory nejsou klimatizovány, nelze garantovat teplotu pro letní období. Relativní vlhkost vzduchu není garantována. Vzduchotechnika nehradí tepelné ztráty objektu.

- Podrobný popis vzduchotechniky jednotlivých prostor

- Vzduchotechnika:

Větrání oddělení v 1.NP – vpravo – Modrá třída

Pro větrání je navržena samostatná podstropní vzduchotechnická jednotka, která je umístěna pod stropem v m.č. 3.

Jednotka se sestává z kapsových filtrů s třídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu, elektrického ohřívače s plynulým pulsním řízením výkonu, radiálních ventilátorů s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s plynulou regulací otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV). Dojitý rotační regenerační rekuperátor s autonomním plynulým řízením výkonu v rozsahu 15-100%, zvýšenou účinností, standardním přenosem vlhkosti a automatickou samočistící funkcí.

Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným systém měření a regulace (MaR). Regulátor disponuje 28 digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Centrální tlačítkový nástěnný ovladač bude osazen na stěně m.č. 3.  Regulace umožňuje plně automatický režim a také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, BACnet/IP nebo EXOline. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžném internetovém prohlížeči.

Sestavná klimatizační jednotka je v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového plechu z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT číslo 12.01.001 (v úrovních D2; L2; L2; F7; T3; TB3).

Vzhledem k úzké místnosti č. 3 bude měření a regulace VZT jednotky dodáno v oddělené skříni, která bude připevněna na stěně pod stropem v m.č. 3 poblíž VZT jednotky. Skříň MaR bude s VZT jednotkou propojena kabelem, který je součástí dodávky VZT jednotky.

Nástěnný ovladač je vybaven časovým programem pro řízení chodu (zapnutí a vypnutí). Přepínání výkonu VZT jednotky (vysoký/nízký vzduchový výkon) bude řízen pomocí nástěnných čidel koncentrace CO2 (čidlo NDIR). Jedno čidlo bude umístěno v prostoru pracovny (m.č.14) a druhé v prostoru herny (m.č. 15).

Potrubí pro přívod vzduchu do větraných prostor a odvod vzduchu je vedeno pod stropem jednotlivých prostor. Pro přívod i odvod vzduchu jsou v potrubních trasách osazeny obdélníkové mřížky.

Přívod vzduchu do podtlakově větraných prostor bude z okolních prostor objektu přes dveřní (stěnové) mřížky.

Přívod čerstvého vzduchu do VZT jednotky je VZT potrubím, které je vyvedeno skrz stěnu ven a je zakončeno protidešťovou žaluzií.  Výfuk vzduchu z VZT jednotky je potrubím vyveden ven, kde je potrubí zakončeno protidešťovou žaluzií.

Výměna vzduchu v jednotlivých prostorech

| m.č. | Název místnosti | Přívod vzduchu (m3/hod) | Odvod vzduchu (m3/hod) | Výměna vzduchu (1/hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | izolace | 0 | 25 | 1,4 |
| 4 | předsíň izolace | 0 | 80 | 6 |
| 5 | zádveří a výtah | 20 | 0 | 2,6 |
| 6 | příprava jídel | 50 | 60 | 2,5 |
| 7 | lázeň a WC dětí | 0 | 580 | 11,7 |
| 8 | šatna dětí | 100 | 125 | 3,1 |
| 9 | šatna učitelek | 100 | 0 | 6,7 |
| 10 | umývárna učitelek | 0 | 75 | 16,9 |
| 11 | úklidová komora | 0 | 50 | 16,9 |
| 12 | WC učitelek | 0 | 50 | 15,4 |
| 13 | zádveří | 50 | 0 | 4,52 |
| 14 | pracovna | 350 | 0 | 2,72 |
| 15 | herna | 450 | 0 | 2,7 |
| 16 | sklad hraček | 110 | 0 | 3,8 |
| 17 | sklad prádla | 0 | 25 | 4,2 |
| 18 | denní umývárna | 0 | 110 | 7 |
| 20 | sklad | 0 | 20 | 10,1 |
|  | Celkem | 1230 | 1200 |  |

Přívod čerstvého vzduchu je dimenzován pro 31 osob a na 25 m3/hod čerstvého vzduchu na osobu.

Odtah vzduchu pro jednotlivá sociální zařízení byl dimenzován dle hodnot uvedených níže:

- WC – mísa		50 m3/hod

- umyvadlo		30 m3/hod

- sprcha		150 m3/hod

- šatní skříňka		20 m3/hod

- úklidová komora	50 m3/hod

Technické parametry VZT jednotky:

-	Množství vzduchu -   přívod/odvod: 1230/ 1200 m3/hod

-	Externí tlak - přívod/odvod: 250/250 Pa

-	Účinnost rekuperace:  81,5 %

-	Typ rekuperátoru: 2x rotační

-	Elektrický ohřívač 4 kW

-	Elektrický příkon ventilátorů: 2x 0,54 kW

-	Jmenovitý proud: 0,98 A

- 	Hmotnost jednotky 192 kg

-	Rozměry: 1720x1000x540 mm (délka x šířka x výška)

- 	Napětí: 400V/50 Hz

-	Jištění: 3x16A

Větrání oddělení v 1.NP – vlevo – Červená třída

Způsob větrání,  použitý typ i umístění vzduchotechnické jednotky, vedení potrubních tras jsou shodné s větráním oddělení vpravo v 1.NP.

Větrání oddělení v 2.NP – vpravo – Žlutá třída

Pro větrání je navržena samostatná podstropní vzduchotechnická jednotka, která je umístěna pod stropem m.č. 3. ve 2.NP

Vzduchotechnická jednotka je stejného provedení jako jednotka pro větrání oddělení vpravo v 1.NP.

Potrubí pro přívod vzduchu do větraných prostor a odvod vzduchu je vedeno pod stropem jednotlivých prostor. Pro přívod i odvod vzduchu jsou v potrubních trasách osazeny obdélníkové mřížky.

Přívod čerstvého vzduchu do VZT jednotky je VZT potrubím, které je vyvedeno skrz stěnu ven a je zakončeno protidešťovou žaluzií.  Výfuk vzduchu z VZT jednotky je potrubím vyveden ven, kde je potrubí zakončeno protidešťovou žaluzií.

Výměna vzduchu v jednotlivých prostorech

| m.č. | Název místnosti | Přívod vzduchu (m3/hod) | Odvod vzduchu (m3/hod) | Výměna vzduchu (1/hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | izolace | 0 | 25 | 1,4 |
| 4 | předsíň izolace | 0 | 80 | 6 |
| 5 | zádveří a výtah | 20 | 0 | 1,8 |
| 6 | příprava jídel | 50 | 60 | 2,5 |
| 7 | lázeň a WC dětí | 0 | 580 | 11,7 |
| 8 | šatna dětí | 100 | 125 | 3,1 |
| 9 | šatna učitelek | 100 | 0 | 6,7 |
| 10 | umývárna učitelek | 0 | 75 | 16,9 |
| 11 | úklidová komora | 0 | 50 | 16,9 |
| 12 | WC učitelek | 0 | 50 | 15,4 |
| 13 | zádveří | 50 | 0 | 4,52 |
| 14 | pracovna | 400 | 0 | 2,72 |
| 15 | herna | 450 | 0 | 2,7 |
| 16 | sklad hraček | 0 | 50 | 1,7 |
| 17 | sklad prádla | 0 | 25 | 4,2 |
| 18 | sklad | 0 | 25 | 4,1 |
|  | Celkem | 1170 | 1145 |  |

Přívod čerstvého vzduchu je dimenzován pro 31 osob a na 25 m3/hod čerstvého vzduchu na osobu.

Odtah vzduchu  pro jednotlivá sociální zařízení byl dimenzován dle hodnot uvedených níže:

- WC – mísa		50 m3/hod

- umyvadlo		30 m3/hod

- sprcha		150 m3/hod

- šatní skříňka		20 m3/hod

- úklidová komora	50 m3/hod

Technické parametry VZT jednotky:

-	Množství vzduchu -   přívod/odvod: 1170/ 1145 m3/hod

-	Externí tlak - přívod/odvod: 250/250 Pa

-	Účinnost rekuperace:  81,5 %

-	Typ rekuperátoru: 2x rotační

-	Elektrický ohřívač 4 kW

-	Elektrický příkon ventilátorů: 2x 0,54 kW

-	Jmenovitý proud: 0,98 A

- 	Hmotnost jednotky 192 kg

-	Rozměry: 1720x1000x540 mm (délka x šířka x výška)

- 	Napětí: 400V/50 Hz

-	Jištění: 3x16A

Větrání oddělení v 2.NP – vlevo – Zelená třída

Způsob větrání, použitý typ i umístění vzduchotechnické jednotky, vedení potrubních tras jsou shodné s větráním oddělení vpravo ve 2.NP.

6. Protihluková opatření

Instalovaná zařízení svým provozem nepřekročí nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru před fasádou okolních objektů, danou hygienickým předpisem 272/2011:

Laeqp = 50 dB (A)	ve dne

Laeqp = 40 dB (A)	v noci

Pro snížení vyzařovaného hluku z VZT jednotky do potrubí jsou do potrubních tras zařazeny tlumiče hluku.

7. Vzduchotechnické potrubí

Rozvody vzduchotechnického potrubí budou z pozinkovaného plechu skup. I (předpokládá se spiro potrubí). Přívodní potrubí čerstvého vzduchu do VZT jednotky, výfukové potrubí z VZT jednotky bude tepelně izolováno (samolepící kaučuková izolace tl. 15 mm s hliníkovým polepem).

8. Požadavky na elektrickou energii:

| Zařízení | # Umístění | El. specifikace | El. příkon | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzduchotechnika 1.NP |  |  |  |  |
| Oddělení vpravo |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka | izolace (m.č.3) | 400 V / 50 Hz | 4,7 kW | Ovládání nástěnný ovladač MaR dodáno s jednotkou |
| Oddělení vlevo |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka | izolace (m.č.3) | 400 V / 50 Hz | 4,7 kW | Ovládání nástěnný ovladač MaR dodáno s jednotkou |
| Vzduchotechnika 2.NP |  |  |  |  |
| Oddělení vpravo |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka | izolace (m.č.3) | 400 V / 50 Hz | 4,7 kW | Ovládání nástěnný ovladač MaR dodáno s jednotkou |
| Oddělení vlevo |  |  |  |  |
| Vzduchotechnická jednotka | izolace (m.č.3) | 400 V / 50 Hz | 4,7 kW | Ovládání nástěnný ovladač MaR dodáno s jednotkou |
| Celkem instalovaný el. příkon |  |  | 18,8 kW |  |

9. Požadavky na stavební přípomoce

-	průrazy pro VZT potrubí,

-	zajistit přívod energií dle výše uvedené specifikace

10. Seznam výkresové dokumentace

1.	Půdorys 1.NP	  	č.v. D.1.4.1

2.	Půdorys 2.NP	  	č.v. D.1.4.2

3.	Řez A-A, Řez B-B		č.v. D.1.1.3

11. Závěr

Dokumentace je zpracována v úrovni pro stavební povolení. Za použití dokumentace k jiným účelům nenese projektant zodpovědnost.

- Celkový výkon vzduchotechnických jednotek

Rekapitulace vzduchového výkonu VZT jednotek:

| Název místnosti | Přívod vzduchu (m3/hod) | Odvod vzduchu (m3/hod) |
| --- | --- | --- |
| Větrání oddělení v 1.NP – vpravo – Modrá třída | 1230 | 1200 |
| Větrání oddělení v 1.NP – vlevo – Červená třída | 1230 | 1200 |
| Větrání oddělení v 2.NP – vpravo – Žlutá třída | 1170 | 1145 |
| Větrání oddělení v 2.NP – vlevo – Zelená třída | 1170 | 1145 |
| Celkový vzduchový výkon | 4800 | 4690 |

Celkový přívod čerstvého vzduchu pro větrání všech tříd je 4800 m3/hod.