## MS
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim
objekt SO 01 - mateřská školka
Výkaz výměr
Zařízení vzduchotechniky
Zpracoval: Ing. J. Stodola, M-tech,s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice
Dne: |  | 2016-11-21
Zař./Poz. | Ceník | Položka | Počet | MJ | Cena j.m. | Celkem | Montáž | Poznámka
1.NP
1 |  | Větrání oddělení vpravo
1.01 |  | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací v podstropním provedení pravém , množství vzduchu: přívod 1250m3/hod, odvod 1250 m3/hod, externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa v sestavě, filtry kapsové F7/M5, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, rotační rekuperátor s účinnosti rekuperace tepla 81,5% , elektrický ohřívač: výkon 4 kW, plášť skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink, se systém MaR , skříň MaR bude umístěna na stěně, včetně propojovacího kabelu mezi VZT jednotkou a MaR délky 2 m, Externí komunikace Modbus / Exoline pres RS485, Exoline / WEB-server pres TCP/IP, BACnet pres IP, rozměry: 1600 x 1000 x 540 mm, hmotnost: 192 kg, Příkon 4,7 kW, napětí 400V/50 Hz, nástěnný ovladač včetně kabelu, Regulace na konstatní průtok vzduchu (CAV) | 1 | ks
1.02 |  | Rychloupínací spona pr. 315 | 4 | ks
1.03 |  | Uzavírací klapka těsná 500 x 315 s ovládáním na servomotor | 2 | ks
1.04 |  | Servomotor s havarijní funkcí pro ovládání uzavírací klapky, napětí 24V | 2 | ks
1.05 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 1000 mm | 4 | ks
1.06 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 500 mm | 1 | ks
1.07 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr 160 - délka 1000 mm | 1 | ks
1.08 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x125 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 5 | ks
1.09 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 2 | ks
1.1 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 4 | ks
1.11 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí dvouřadá 200 x 100 mm s regulací s upínacím rámečkem, provedení pozink. - přívod vzduchu | 1 | ks
1.12 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubíjednořadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - odvod vzduchu | 17 | ks
1.13 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200 x 100 mm s regulací, s upínacím rámečkem, provedení pozink. - odvod vzduchu | 1 | ks
1.14 |  | Nástavek na výustku 200x100 - 100/ na trubku pr. 100 mm, materiál pozink. | 2 | ks
1.15 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 100 + tvarovky 10% - materiál pozink | 3 | bm
1.16 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 160 + tvarovky 30% - materiál pozink | 60 | bm
1.17 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 250 + tvarovky 30% - materiál pozink | 3 | bm
1.18 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 315 + tvarovky 20% - materiál pozink | 36 | bm
1.19 |  | Protiděšťová žaluzie 500x315 s upínacím rámečkem se sítem provedení hliník | 2 | ks
1.2 |  | Nástavek na žaluzii - potrubí 500x315 - 200, materiál pozink. | 2 | ks
1.21 |  | Nástavek 500 x 315 - 600 s bočním hrdlem pr. 315 mm, materiál pozink | 1 | ks
1.22 |  | Přechod šikmý 500 x 315/ 400x 400 - délka 500 s hrdlem pr 315-65 materiál pozink. přechod vyrobit po zaměření na stavbě | 1 | ks
1.23 |  | Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par µ ≥ 3000 | 10 | m2
1.24 |  | Stěnová mřížka jednořadá 500x200 s upínacím rámečkem , rozteč lamel 12,5 mm barva RAL 9010 | 2 | ks
1.25 |  | Dveřní mřížka oboustranná 400 x 100 mm včetně krycího rámečku barva dle dveří | 6 | ks
1.26 |  | Nástěnné čidlo koncentrace CO2 s displejem, měřící rozsah 0 - 2000ppm, výstupní signál 0 -10V, typ čidla NDIR | 2 | ks
1.27 |  | Kabel JYTY 2 x 1 - napájení čidla z MaR VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
1.28 |  | Kabel JYTY 3 x 1 - řízení chodu VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
1.29 |  | Plastová instlační lišta 20 x 20 mm bílá pro uložení kabelů pro čidla koncentrace CO2 | 15 | bm
1.3 |  | Spojovací a montážní materiál | 1 | kpl
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Větrání oddělení vlevo
2.01 |  | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací v podstropním provedení levém , množství vzduchu: přívod 1250m3/hod, odvod 1250 m3/hod, externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa v sestavě, filtry kapsové F7/M5, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, rotační rekuperátor s účinnosti rekuperace tepla 81,5% , elektrický ohřívač: výkon 4 kW, plášť skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink, se systém MaR , skříň MaR bude umístěna na stěně, včetně propojovacího kabelu mezi VZT jednotkou a MaR délky 2 m, Externí komunikace Modbus / Exoline pres RS485, Exoline / WEB-server pres TCP/IP, BACnet pres IP, rozměry: 1600 x 1000 x 540 mm, hmotnost: 192 kg, Příkon 4,7 kW, napětí 400V/50 Hz, nástěnný ovladač včetně kabelu, Regulace na konstatní průtok vzduchu (CAV) | 1 | ks
2.02 |  | Rychloupínací spona pr. 315 | 4 | ks
2.03 |  | Uzavírací klapka těsná 500 x 315 s ovládáním na servomotor | 2 | ks
2.04 |  | Servomotor s havarijní funkcí pro ovládání uzavírací klapky, napětí 24V | 2 | ks
2.05 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 1000 mm | 4 | ks
2.06 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 500 mm | 1 | ks
2.07 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr 160 - délka 1000 mm | 1 | ks
2.08 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x125 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 5 | ks
2.09 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 2 | ks
2.1 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 4 | ks
2.11 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí dvouřadá 200 x 100 mm s regulací s upínacím rámečkem, provedení pozink. - přívod vzduchu | 1 | ks
2.12 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubíjednořadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - odvod vzduchu | 17 | ks
2.13 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200 x 100 mm s regulací, s upínacím rámečkem, provedení pozink. - odvod vzduchu | 1 | ks
2.14 |  | Nástavek na výustku 200x100 - 100/ na trubku pr. 100 mm, materiál pozink. | 2 | ks
2.15 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 100 + tvarovky 30% - materiál pozink | 4 | bm
2.16 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 160 + tvarovky 30% - materiál pozink | 60 | bm
2.17 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 250 + tvarovky 30% - materiál pozink | 3 | bm
2.18 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 315 + tvarovky 20% - materiál pozink | 37 | bm
2.19 |  | Protiděšťová žaluzie 500x315 s upínacím rámečkem se sítem provedení hliník | 2 | ks
2.2 |  | Nástavek na žaluzii - potrubí 500x315 - 200, materiál pozink. | 2 | ks
2.21 |  | Nástavek 500 x 315 - 600 s bočním hrdlem pr. 315 mm, materiál pozink | 1 | ks
2.22 |  | Přechod šikmý 500 x 315/ 400x 400 - délka 500 s hrdlem pr 315-65 materiál pozink. přechod vyrobit po zaměření na stavbě | 1 | ks
2.23 |  | Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par µ ≥ 3000 | 10 | m2
2.24 |  | Stěnová mřížka jednořadá 500x200 s upínacím rámečkem , rozteč lamel 12,5 mm barva RAL 9010 | 2 | ks
2.25 |  | Dveřní mřížka oboustranná 400 x 100 mm včetně krycího rámečku barva dle dveří | 6 | ks
2.26 |  | Nástěnné čidlo koncentrace CO2 s displejem, měřící rozsah 0 - 2000ppm, výstupní signál 0 -10V, typ čidla NDIR | 2 | ks
2.27 |  | Kabel JYTY 2 x 1 - napájení čidla z MaR VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
2.28 |  | Kabel JYTY 3 x 1 - řízení chodu VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
2.29 |  | Plastová instlační lišta 20 x 20 mm bílá pro uložení kabelů pro čidla koncentrace CO2 | 15 | bm
2.3 |  | Spojovací a montážní materiál | 1 | kpl
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
2.NP
3 |  | Větrání oddělení vpravo
3.01 |  | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací v podstropním provedení pravém , množství vzduchu: přívod 1170m3/hod, odvod 1145 m3/hod, externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa v sestavě, filtry kapsové F7/M5, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, rotační rekuperátor s účinnosti rekuperace tepla 81,5% , elektrický ohřívač: výkon 4 kW, plášť skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink, se systém MaR , skříň MaR bude umístěna na stěně, včetně propojovacího kabelu mezi VZT jednotkou a MaR délky 2 m, Externí komunikace Modbus / Exoline pres RS485, Exoline / WEB-server pres TCP/IP, BACnet pres IP, rozměry: 1600 x 1000 x 540 mm, hmotnost: 192 kg, Příkon 4,7 kW, napětí 400V/50 Hz, nástěnný ovladač včetně kabelu, Regulace na konstatní průtok vzduchu (CAV) | 1 | ks
3.02 |  | Rychloupínací spona pr. 315 | 4 | ks
3.03 |  | Uzavírací klapka těsná 500 x 315 s ovládáním na servomotor | 2 | ks
3.04 |  | Servomotor s havarijní funkcí pro ovládání uzavírací klapky, napětí 24V | 2 | ks
3.05 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 1000 mm | 4 | ks
3.06 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 500 mm | 1 | ks
3.07 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr 160 - délka 1000 mm | 1 | ks
3.08 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x125 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 5 | ks
3.09 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 1 | ks
3.1 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 4 | ks
3.11 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí dvouřadá 200 x 100 mm s regulací s upínacím rámečkem, provedení pozink. - přívod vzduchu | 1 | ks
3.12 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubíjednořadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - odvod vzduchu | 17 | ks
3.13 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200 x 100 mm s regulací, s upínacím rámečkem, provedení pozink. - odvod vzduchu | 1 | ks
3.14 |  | Nástavek na výustku 200x100 - 100/ na trubku pr. 100 mm, materiál pozink. | 2 | ks
3.15 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 100 + tvarovky 10% - materiál pozink | 3 | bm
3.16 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 160 + tvarovky 30% - materiál pozink | 60 | bm
3.17 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 250 + tvarovky 30% - materiál pozink | 3 | bm
3.18 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 315 + tvarovky 20% - materiál pozink | 36 | bm
3.19 |  | Protiděšťová žaluzie 500x315 s upínacím rámečkem se sítem provedení hliník | 2 | ks
3.2 |  | Nástavek na žaluzii - potrubí 500x315 - 200, materiál pozink. | 2 | ks
3.21 |  | Nástavek 500 x 315 - 600 s bočním hrdlem pr. 315 mm, materiál pozink | 1 | ks
3.22 |  | Přechod šikmý 500 x 315/ 400x 400 - délka 500 s hrdlem pr 315-65 materiál pozink. přechod vyrobit po zaměření na stavbě | 1 | ks
3.23 |  | Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par µ ≥ 3000 | 10 | m2
3.24 |  | Stěnová mřížka jednořadá 500x200 s upínacím rámečkem , rozteč lamel 12,5 mm barva RAL 9010 | 2 | ks
3.25 |  | Dveřní mřížka oboustranná 400 x 100 mm včetně krycího rámečku barva dle dveří | 6 | ks
3.26 |  | Nástěnné čidlo koncentrace CO2 s displejem, měřící rozsah 0 - 2000ppm, výstupní signál 0 -10V, typ čidla NDIR | 2 | ks
3.27 |  | Kabel JYTY 2 x 1 - napájení čidla z MaR VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
3.28 |  | Kabel JYTY 3 x 1 - řízení chodu VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
3.29 |  | Plastová instlační lišta 20 x 20 mm bílá pro uložení kabelů pro čidla koncentrace CO2 | 15 | bm
3.3 |  | Spojovací a montážní materiál | 1 | kpl
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0
4 |  | Větrání oddělení vlevo
4.01 |  | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací v podstropním provedení levém , množství vzduchu: přívod 1170m3/hod, odvod 1145 m3/hod, externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa v sestavě, filtry kapsové F7/M5, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, rotační rekuperátor s účinnosti rekuperace tepla 81,5% , elektrický ohřívač: výkon 4 kW, plášť skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink, se systém MaR , skříň MaR bude umístěna na stěně, včetně propojovacího kabelu mezi VZT jednotkou a MaR délky 2 m, Externí komunikace Modbus / Exoline pres RS485, Exoline / WEB-server pres TCP/IP, BACnet pres IP, rozměry: 1600 x 1000 x 540 mm, hmotnost: 192 kg, Příkon 4,7 kW, napětí 400V/50 Hz, nástěnný ovladač včetně kabelu, Regulace na konstatní průtok vzduchu (CAV) | 1 | ks
4.02 |  | Rychloupínací spona pr. 315 | 4 | ks
4.03 |  | Uzavírací klapka těsná 500 x 315 s ovládáním na servomotor | 2 | ks
4.04 |  | Servomotor s havarijní funkcí pro ovládání uzavírací klapky, napětí 24V | 2 | ks
4.05 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 1000 mm | 4 | ks
4.06 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315 - délka 500 mm | 1 | ks
4.07 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí pr 160 - délka 1000 mm | 1 | ks
4.08 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x125 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 5 | ks
4.09 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 325x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 1 | ks
4.1 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubí dvouřadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - přívod vzduchu | 4 | ks
4.11 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí dvouřadá 200 x 100 mm s regulací s upínacím rámečkem, provedení pozink. - přívod vzduchu | 1 | ks
4.12 |  | Obdélníková výustka do kruhového potrubíjednořadá 225x75 s regulací, provedení pozink. - odvod vzduchu | 17 | ks
4.13 |  | Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí jednořadá 200 x 100 mm s regulací, s upínacím rámečkem, provedení pozink. - odvod vzduchu | 1 | ks
4.14 |  | Nástavek na výustku 200x100 - 100/ na trubku pr. 100 mm, materiál pozink. | 2 | ks
4.15 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 100 + tvarovky 30% - materiál pozink | 4 | bm
4.16 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 160 + tvarovky 30% - materiál pozink | 60 | bm
4.17 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 250 + tvarovky 30% - materiál pozink | 3 | bm
4.18 |  | Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 315 + tvarovky 20% - materiál pozink | 37 | bm
4.19 |  | Protiděšťová žaluzie 500x315 s upínacím rámečkem se sítem provedení hliník | 2 | ks
4.2 |  | Nástavek na žaluzii - potrubí 500x315 - 200, materiál pozink. | 2 | ks
4.21 |  | Nástavek 500 x 315 - 600 s bočním hrdlem pr. 315 mm, materiál pozink | 1 | ks
4.22 |  | Přechod šikmý 500 x 315/ 400x 400 - délka 500 s hrdlem pr 315-65 materiál pozink. přechod vyrobit po zaměření na stavbě | 1 | ks
4.23 |  | Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par µ ≥ 3000 | 10 | m2
4.24 |  | Stěnová mřížka jednořadá 500x200 s upínacím rámečkem , rozteč lamel 12,5 mm barva RAL 9010 | 2 | ks
4.25 |  | Dveřní mřížka oboustranná 400 x 100 mm včetně krycího rámečku barva dle dveří | 6 | ks
4.26 |  | Nástěnné čidlo koncentrace CO2 s displejem, měřící rozsah 0 - 2000ppm, výstupní signál 0 -10V, typ čidla NDIR | 2 | ks
4.27 |  | Kabel JYTY 2 x 1 - napájení čidla z MaR VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
4.28 |  | Kabel JYTY 3 x 1 - řízení chodu VZT jednotky (typ kabelu upravit dle použitého čidla) | 40 | bm
4.29 |  | Plastová instlační lišta 20 x 20 mm bílá pro uložení kabelů pro čidla koncentrace CO2 | 15 | bm
4.3 |  | Spojovací a montážní materiál | 1 | kpl
|  | Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0 | 0