T E CH N I C K Á    Z P R Á V A

k projektu  - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim, SO 04 – vyregulování otopné soustavy

Stávající stav:

Otopná soustava MŠ je zásobována z předávací stanice CETETHERM MAXI-S-com-AKU, napojená na horkovodní přípojku. Potrubní ocelové rozvody jsou vedeny v zemních kolektorech, stoupací potrubí a přípojky těles jsou vedeny podél zdi. Otopnou plochu tvoří litinová článková tělesa KALOR 350/160, 500/160 a 900/160. Otopná tělesa jsou osazena termoventily s hlavicí.

Technické údaje:

Tepelné ztráty -    110 kW

tepelný spád -       90/70°C

průtok 4,73 m3/h

Nový stav:

Na základě ENERGETICKÉ OPTIMALIZACE PROJEKTU dochází k:

Zateplení obvodových stěn

Renovace bude realizovana na urovni doporučene hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy

ČSN 730540-2:2011, tedy U = 0,25 W/(m2.K) na hospodařskem objektu, na urovni hodnot

součinitele prostupu tepla doporučene pro pasivni stavby dle normy ČSN 730540-2:2011, tedy

U = 0,18 – 0,13 W/(m2.K) na objektu mateřske školy.

Tepelny izolant bude ke stavajici konstrukci upevněn zapuštěnych kotevnim systemem s tepelně

izolačni zatkou.

Plocha: 700 m2

Tepelna izolace EPS s přiměsi grafitu: tl. 200 mm (objekt mateřske školy) a tepelna izolace

EPS s přiměsi grafitu: tl. 100 mm a tl. 140 mm (hospodařsky objekt, viz uroveň 1)

Zatepleni soklove časti pod uroveň terenu XPS v tl. 150 mm (objekt mateřske školy)

Zatepleni soklove časti pod uroveň terenu XPS v tl. 80 mm (hospodařsky objekt)

Výměna původních oken a dveří

Instalovany budou prvky na urovni doporučene hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivni

domy dle normy ČSN 730540-2:2011.

Plocha: 305 m2

Nove plastove vyplně otvorů s izolačnim dvojsklem. Celkovy součinitel prostupu tepla oken

a dveři U ≤ 0,80 W/(m2.K).

Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla

Uvažovano je větrani mistnosti s trvalym pobytem osob v souladu s metodickym pokynem OPŽP

pro větrani zařizeni pro vzdělavani, ktery bude použit jako podklad pro navrh systemu.

Doporučujeme instalovat centralni system větrani s jednotkou umistěnou na střeše objektu. Tak

je možne minimalizovat akustickou naročnost, zaroveň bude možne odvětravat take dalši

prostory (např.: šatny, hygienicka zařizeni). Je uvažovano s větranim prostor kuchyně odděleně,

kde nadale zůstane odtahovy ventilator.

- 2 -

Variantně je možne instalovat i decentralni sytem s jednotkou umistěnou v každem vyukovem

prostoru.

V připadě realizace systemů nuceneho větrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt sucha

učinnost zpětneho ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. V připadě realizace

systemů nuceneho větrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt system regulovan dle množstvi

CO2 v mistnostech prostřednictvim infračervenych čidel tzv. IR senzorů.

Vyregulování otopné soustavy

Současti realizace renovace objektu je nutne upravit a doplnit stavajici otopnou soustavu tak, aby

zajišťovala spravnou distribuci tepla po změně tepelně izolačnich vlastnosti obalky budovy.

Izolovani rozvodů tepla v časti mistnosti s jejich velkou sdilenou plochou, v chodbach a

v technicke mistnosti.

Termohydraulicke vyvaženi otopne soustavy včetně sniženi teplotniho spadu soustavy

Doporučujeme zvažit redukci počtu otopnych těles v učebnach

Potřeba tepla:

Nový  ýpočet tepelného výkonu je proveden  pro oblastní teplotu tz= -12oC.

tepelný výkon                                                         46,8 kW

výpočet proveden pro nucené větrání s rekuperací v učebnách

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla je stávající předávací stanice.

Otopná tělesa:

Otopnou plochu tvoří  stávajíci litinová článková tělesa KALOR 350/160, 500/160 a 900/160. Otopná tělesa jsou osazena termoventily s hlavicí.

Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení tepelného výkonu těles, snižuje se výstupní a vratná teplota a v místnostech s rekuperací dochází k demontáži těles.

Rozvodné potrubí:

Rozvody  jsou stávající ocelové.

Pojišťovací zařízení:

Stávající,- součást předávací stanice.

Regulace teploty:

Stávající ekvitermní – součást předávací stanice.

Teplota vody pro vytápění bude míchána dle venkovní teploty. Na tělesech jsou osazeny termohlavice.

Byla přepočítána hydraulika celé otopné soustavy a jediným místem, kde je možno soustavu vyvážit, je přednastavení odporu termostatických ventilů.

Byl navržen ventil s hodnotou kvs = 0,73 m3/h. Tomu odpovídá přednastavení dle stupňů:

1 = 0,054 m3/h.  -  2= 0,104 m3/h. – 3=0,174 m3/h  - 4= 0,247 m3/h   - 5= 0,459 m3/h – 6=0,73 m3/h

- 3 -

Technické údaje:

tepelný spád -       70/55°C

průtok    2,69 m3/h

tlaková ztráta soustavy 10 kPa ( bez výměníku a směšovacího ventilu )

roční energie na vytápění             160  MWh

Q                  46792

tepel. char.      qoN = ---------- = ------------------------------ =   0,70   Wm-3K-1

V x t             2040  x  33

Čerpadla:

stávající             1.  okruh MŠ          WILO STRATOS 40/1-12 PN10

Nastavit čerpadlo dle nových hodnot, při výměně osadit čerpadlo s meším výkonem.

Pardubice 30.11.2016                                               vypracoval: Sádovský Zdeněk

- 4 -