## Výkaz_výměr_VZT
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: ZŠ Dr. PEŠKA č.p. 768, CHRUDIM, REKONSTRUKCE OBJEKTU TĚLOCVIČNY
Objekt: SO 03 - NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA
Profese: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 2 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky rozpočtu VZT byly vykázány výčtem množství z výkresů D.1.4.3-02, D.1.4.3-03!
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Rekuperační jednotka ve vnitřním provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, dveře s panty, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 91%, radiální ventilátor s volnoběžným kolem, Qv=2400 m3/h, pex.=350 Pa, Pprov.=0,75 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=1,19 A, Ijmen=3,80 A, 400 V, akustický výkon do okolí-70 dB(A), akustický výkon výtlak-87 dB(A), akustický výkon sání-60 dB(A), hrdlo sání vč. uzavírací klapky a tlumící vložky 400x400, hrdlo výtlak vč. tlumící vložky 400x400, vč. vestavěného el. ohřívače Pprov.=1,8 kW, Pjmen.=7,2 kW, 400 V, hmotnost jednotky (přívod + odvod) 474 kg
1 01a | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 91%, radiální ventilátor s volnoběžným kolem, Qv=2400 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,68 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov=1,08 A, Ijmen=3,80 A, 400 V, akustický výkon sání-57 dB(A), akustický výkon do okolí-70 dB(A), akustický výkon výtlak-85 dB(A), hrdlo sání vč. tlumící vložky a uzavírací klapky 400x400, hrdlo výtlak vč. tlumící vložky 400x400 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01b | Regulace rekuperační jednotky vč. integrované rozvodnice na jednotce, EC motory, vč. řízení vzduchového výkonu, vč. řízení výkonu elekrického ohřívače, vč. řízení bypassu, vč. servopohonu pro bypass, vč. servopohonů pro uzavírací klapky, vč. vzdáleného ovladače umístěného skříňce, vč. signalizace stavu zanesení filtrů na straně přívodu a odvodu, vč. hlavního vypínače, vč. zprovoznění rekuperační jednotky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01c | Kompletní kabeláž mezi jednotkou, ovladačem, čidly apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01d | Kouřové čidlo pro detekci výskytu zplodin hoření v sacím potrubí, zapojeno do regulace rekuperační jednotky na příslušné svorky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Protidešťová žaluzie 630x630, připevněná na potrubí, provedení z pozinkovaného plechu vč. nátěru v odstínu požadovaném stavbou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Tlumič hluku 500x400x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000-2ks, náběh na jedné straně tlumící buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Tlumič hluku 500x400x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000-2ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Kompletní látková kruhová vyústka s mikroperforací, materíál PMS, DN 280-DN 200 vč. přechodu, celková délka 22,50 m, vč. závěsového materiálu, barva šedá, rozměrový standard - viz výkresová část, množstvá vzduchu 2400 m3/h, použitelný přetlak 80 Pa | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Průmyslová odvodní vyústka pro kruhové potrubí, vč. regulace R1, jednořadé provedení, rozměr 800x100 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | 1.07 ÷ 1.29 volné pozice
1 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, procento tvarovek 50% | 28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, pozinkované provedení
| DN 355 - rovná trouba | 14 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 355 -počet tvarových kusů | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 280 - rovná trouba | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 280 -počet tvarových kusů | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 32 | Tepelná izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl 15 mm vč. AL fólie a samolepu | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 33 | Požární a tepelná izolace pro čtyřhranné potrubí, vnitřní prostředí, požární odolnost 30 minut, provedení izolace bude doloženo atestem | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - POMOCNÝ MATERIÁL, LEŠENÍ
2 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 28 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Závěsový a kotvící systém pro kruhové a čtyřhranné potrubní rozvody, tlumiče hluku, klapky apod. | 24 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 55 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Samolepící hliníková páska šíře 75 mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | Lešení do výšky cca 5,5 m pro montáž VZT potrubí v tělocvičně | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0 | Vypracoval: J.Svoboda, 01/2018