## ELEKTRO
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
D 1.4.500 - ELEKTROINSTALACE - Výkaz výměr
1 | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače
| X 1 - zásuvka vestaná pod omítku - 250V,16A,50Hz |  | 2 | ks
| V 1 - vypínač vestavný pod omítku 250V,10A,50Hz |  | 4 | ks
| V 3 - vypínač sériový vestavný pod omítku 250V,10A,50Hz |  | 2 | ks
| V 9 - ovladac zapínací vestavný pod omítku - 250V,10A,50Hz |  | 2 | ks
| el-instalační krabice pod omítku 5P , 400V,16A,50Hz, |  | 10 | ks
| el-instalační krabice nástěnné 5P , 400V,16A,50Hz, |  | 2 | ks
| EOV - elektrický ohřívač vody 230V,50hz | dodávka ZTI | 2 | ks
| M 2 - odvětrávací ventilátor 230V,50Hz | dodávka VZT | 2 | ks
| Napojení ve stávajícím rozvaděči RH Pojistky E33 - 25A |  | 3 | ks
Drobný spotřební materiál
2 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 3C*2,5 |  | 32 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 80 | m
| Kabel CYKY 5C*1,5 |  | 10 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 20 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 6 | m
| Kabel CYKY 5C*6 |  | 8 | m
| Kabel CYKY 5C*4 |  | 5 | m
| Vodič CY 4 z/ž |  | 40 | m
3 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů
Příklady svítidel
| E 1 - svítidlo nástropní lineární LED 18W, 2240 lm,230V,50Hz, IP54 | LINEA 1.4ft 2600/840, 18W,2240lm,IP54 | 2 | ks
| E 2 - svítidlo nástropní kruhové LED 27W, 2930 lm,230V,50Hz, IP54 | LINEA ROUND 3600/840, 27W,2930lm,IP54 | 1 | ks
| E 3 - svítidlo nástropní kruhové LED 18W, 2040 lm,230V,50Hz, IP54 | LINEA ROUND 2400/840, 18W,2040lm,IP54 | 2 | ks
| E 5 - svítidlo nástěnné kruhové LED 18W, 2040 lm,230V,50Hz, IP54 | LINEA ROUND 2400/840, 18W,2040lm,IP54 | 3 | ks
| E 6 - svítidlo zavěšené lineární LED 12W, 1380 lm,230V,50Hz, včetně závěsů | NAOS 1,2ft 1600/840, 12W,1380lm,IP54 | 4 | ks
Drobný spotřební materiál
4 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
RP1 - podružný rozvaděč soc. zař. 1NP
| napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S plastová typová rozvodnice pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
Náplň :
| Rozvodnice, POD omítku, bílé plast. dveře, 2 řady, 24 modulů | BC-U-2/24-TW-ECO | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S | SPBT12-280/4 | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | PL7-B20/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 2
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 1
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=0.25A | PL7-C0,25/1 | 1
| Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont | TSDW1CO | 1
Ostatní drobný elektromontážní materiál včetně svorkovnic určí výrobce rozvaděče
RP2 - podružný rozvaděč soc. zař. 2NP
| napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S plastová typová rozvodnice pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
Náplň :
| Rozvodnice, POD omítku, bílé plast. dveře, 1 řada, 12 modulů | BC-U-1/12-TW-ECO | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 2
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 1
| Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=0.25A | PL7-C0,25/1 | 1
| Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont | TSDW1CO | 1
Ostatní drobný elektromontážní materiál včetně svorkovnic určí výrobce rozvaděče
5 | Ostatní práce
| Revize elektroinstalace |  | 1 | ks
| Demontáž stávající silové elektroinstalace |  | 8 | hod
6 | Poznámka
1 | Délky kabelů a elektroinstalačních lišt a žlabů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy svítidel,vypínačů, zásuvek a ostatních nedefinovaných prvků určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem.