## Neoceněný výkaz výměr
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: MŠ U STADIONU, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Objekt: SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT
Profese: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 3 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky oceněného a neoceného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresů D.1.4.2-02, D.1.4.2-03!!
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ PRÁDELNY A SUŠÁRNY, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Rekuperační jednotka ve stojatém provedení, hrdla umístěná zhora jednotky, pro vnitřní prostředí, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, strana přívodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 94% s bypassem, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=1350 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,44 kW, Pjmen.=0,78 kW, Iprov.=1,95 A, Ijmen.=3,90 A, 230 V, akustický výkon sání-54 dB(A), akustický výkon výtlak-81 dB(A), akustický výkon plášť-67 dB(A), hrdlo sání 300x250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky, teplovodní dohřívač Qt=6,0 kW, hmotnost jednotky (přívod+odvod) 343 kg
1 01a | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 94%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=1350 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,42 kW, Pjmen.=0,78 kW, Iprov.=1,91 A, Ijmen=3,90 A, 230 V, akustický výkon sání-61 dB(A), akustický výkon výtlak-82 dB(A), akustický výkon plášť-67 dB(A), hrdlo sání 300x250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 01b | Regulace rekuperační jednotky vč. integrované rozvodnice na jednotce, EC motory, vč. řízení vzduchového výkonu, vč. řízení výkonu teplovodního ohřívače, vč. řízení bypassu, vč. servopohonu pro bypass, vč. servopohonů pro uzavírací klapky, vč. vzdáleného ovladače umístěného ve varně, bez směšovacího uzlu - dodávka M+R a ÚT, vč. signalizace stavu zanesení filtrů na straně přívodu a odvodu, vč. hlavního vypínače, vč. zprovoznění rekuperační jednotky, vč. otevřeného protokolu Modbus TCP | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01c | Kompletní kabeláž mezi jednotkou, ovladačem, čidly apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01d | Kouřové čidlo pro detekci výskytu zplodin hoření v sacím potrubí čerstvého vzduchu, zapojeno do regulace rekuperační jednotky na příslušné svorky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 02 | Protidešťová žaluzie osazená na potrubí, pozinkované provedení, vč. nátěru, odstín dle dohody s investorem, rozměr 800x430 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Tlumič hluku 500x250x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 1 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 25 dB, 1000 Hz - 27 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Tlumič hluku 500x250x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 1 ks, náběh na jednom konci tlumící buňky, hlukový útlum na frekcenci 500 Hz - 25 dB, 1000 Hz - 27 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Výfuková hlavice v pozinkovaném provedení, bez příruby - osazení pro potrubí SPIRO, DN 280, bez nátěru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Vícelistá regulační klapka 250x200, bez servopohonu, ruční ovládání, délka klapky 160 mm, hliníkové listy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Přívodní dvouřadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 425x125, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 425x125, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka bez regulace, rozměr 525x225, hliníkové provedení, osazení z čela potrubí | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | 1.10 ÷ 1.29 volné pozice
1 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 280 - rovná trouba | 1.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 280 - tvarovka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 32 | Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ, POTRUBNÍ ÚPRAVY
2 01 | Prostorový odsavač par v nerezovém provedení vč. lapačů tuku, odtokového žlábku, osvětlení, vč. připojovacích hrdel 2x 250x250, rozměr 2000x2200x450 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02 | Nástěnný odsavač par v nerezovém provedení vč. lapačů tuku, odtokového žlábku, osvětlení, vč. připojovacího hrdla 1x 250x200, rozměr 1100x1400x450 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Demontáže stávajícího lapače tuku 400x200 a části stávajícího potrubí | 5 | Nh | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Prodloužení stávajícího výfukového potrubí, které slouží pro výfuk odsávaného vzduchu z kuchyně, rozměr potrubí 400x225, potrubí bude prodlouženo o cca 200 mm z důvodu zateplení střešního pláště | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | 2.05 ÷ 2.29 volné pozice
2 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VZT PRO VĚTRÁNÍ PRÁDELNY A SUŠÁRNY
3 01 | Demontáž stávající přívodní jednotky VJ 2000, vč. odpojení od elektra a od ÚT | 8 | Nh | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Demontáž stávajícího odvodního radiálního ventilátoru RNE 315, vč. odpojení od elektra | 5 | Nh | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Demontáž stávající výfukové hlavice do rozměru 315x315 umístěné na střeše | 2 | Nh | 0 | 0 | 0 | 0
3 04 | Demontáž stávajícího potrubí VZT v 1.NP, které sloužilo pro větrání prádelny a sušárny, demontáž se rozumí vč. závěsů, klapek, tlumičů hluku, vyústek apod. | 16 | Nh | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - POMOCNÝ MATERIÁL A POMOCNÉ PRÁCE
4 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 34 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 02 | Závěsový a kotvící systém pro tlumiče hluku, digestoře, potrubní rozvody apod. | 48 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
4 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 66 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
4 04 | Vodotěsně zapravení prostupu VZT potrubí DN 280 střechou pomocí pružné manžety napojené na stávající systém hydroizolace střechy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 08/2018