## Neoceněný výkaz výměr
NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
Akce: MŠ U STADIONU, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Objekt: SO 02 - OBJEKT MŠ
Profese: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
Počet stránek: 6 A4
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávková cena |  | Montážní cena
|  |  | jednotka | jednot. | celková | jednot. | celková
Položky oceněného a neoceného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresů D.1.4.2-02, D.1.4.2-03!!
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ 1.NP, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Rekuperační jednotka ve podstropním provedení, pro vnitřní prostředí, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, strana přívodu: filtrace tř. F7, desková rekuperace s účinností 85% s bypassem, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,34 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=2,13 A, Ijmen.=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-56 dB(A), akustický výkon výtlak-80 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky, elektrický dohřívač Qt=1,8 kW, hmotnost jednotky (přívod+odvod) 126 kg
1 01a | strana odvodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,27 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=1,68 A, Ijmen=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-57 dB(A), akustický výkon výtlak-79 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 01b | Regulace rekuperační jednotky vč. integrované rozvodnice na jednotce, EC motory, vč. řízení vzduchového výkonu, vč. řízení výkonu elektrického ohřívače, vč. řízení bypassu, vč. servopohonu pro bypass, vč. servopohonů pro uzavírací klapky, vč. vzdáleného ovladače, vč. signalizace stavu zanesení filtrů na straně přívodu a odvodu, vč. hlavního vypínače, vč. prostorového čidla CO2, vč. zprovoznění rekuperační jednotky, vč. otevřeného protokolu Modbus TCP | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01c | Kompletní kabeláž mezi jednotkou, ovladačem, čidly apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 01d | Kouřové čidlo pro detekci výskytu zplodin hoření v sacím potrubí čerstvého vzduchu, zapojeno do regulace rekuperační jednotky na příslušné svorky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Rekuperační jednotka ve podstropním provedení, pro vnitřní prostředí, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, strana přívodu: filtrace tř. F7, desková rekuperace s účinností 85% s bypassem, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,34 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=2,13 A, Ijmen.=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-56 dB(A), akustický výkon výtlak-80 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky, elektrický dohřívač Qt=1,8 kW, hmotnost jednotky (přívod+odvod) 126 kg
1 02a | strana odvodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,27 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=1,68 A, Ijmen=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-57 dB(A), akustický výkon výtlak-79 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 02b | Regulace rekuperační jednotky vč. integrované rozvodnice na jednotce, EC motory, vč. řízení vzduchového výkonu, vč. řízení výkonu elektrického ohřívače, vč. řízení bypassu, vč. servopohonu pro bypass, vč. servopohonů pro uzavírací klapky, vč. vzdáleného ovladače, vč. signalizace stavu zanesení filtrů na straně přívodu a odvodu, vč. hlavního vypínače, vč. prostorového čidla CO2, vč. zprovoznění rekuperační jednotky, vč. otevřeného protokolu Modbus TCP | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 02c | Kompletní kabeláž mezi jednotkou, ovladačem, čidly apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 02d | Kouřové čidlo pro detekci výskytu zplodin hoření v sacím potrubí čerstvého vzduchu, zapojeno do regulace rekuperační jednotky na příslušné svorky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 03 | Tlumič hluku 400x200x1000 mm vč. pláště a tlumících kulis 100x195 - 2 ks, náběh na jednom konci kulisy, mezera mezi kulisami 100 mm | 8 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 04 | Tlumič hluku 400x200x1000 mm vč. pláště a tlumících kulis 100x195 - 2 ks, bez náběhu, mezera mezi kulisami 100 mm | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 05 | Tlumič hluku 400x200x1000 mm vč. pláště a tlumících kulis 100x195 - 2 ks, náběhy na obou koncích kulisy, mezera mezi kulisami 100 mm | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
1 06 | Ruční jednolistá klapka pro potrubí SPIRO, DN 280, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 07 | Ruční jednolistá klapka pro potrubí SPIRO, DN 160, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 08 | Přívodní dvouřadá komfortní vyústka pro kruhové potrubí, s regulací R1, rozměr 625x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 09 | Přívodní dvouřadá komfortní vyústka pro čtyřhranné potrubí, bez regulace, rozměr 280x100, hliníkové provedení, osazení z čela potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 10 | Kovový taliřový ventil určený pro zasunutí do potrubí, DN 160 vč. upevňovací zděře | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 11 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 225x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 12 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 425x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 13 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 325x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 14 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, vodorovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x100 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 15 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, vodorovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x150 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 16 | Protidešťová žaluzie osazená na potrubí, pozinkované provedení, vč. nátěru, odstín dle dohody s investorem, rozměr 875x250 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 17 | 1.17 ÷ 1.29 volné pozice
1 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 280 - rovná trouba | 34 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 280 - tvarovka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 280 - zaslepení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 250 - rovná trouba | 24 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 250 - tvarovka | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - rovná trouba | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - tvarovka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1 32 | Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 33 | Provedení vnitřního nátěru pozinkovaného potrubí VZT, které je vedeno jako viditelné, odstín RAL 9010 (odsouhlasit s uživatelem), orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 105 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ 2.NP, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Rekuperační jednotka ve podstropním provedení, pro vnitřní prostředí, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, strana přívodu: filtrace tř. F7, desková rekuperace s účinností 85% s bypassem, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,34 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=2,13 A, Ijmen.=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-56 dB(A), akustický výkon výtlak-80 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky, elektrický dohřívač Qt=1,8 kW, hmotnost jednotky (přívod+odvod) 126 kg
2 01a | strana odvodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,27 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=1,68 A, Ijmen=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-57 dB(A), akustický výkon výtlak-79 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 01b | Regulace rekuperační jednotky vč. integrované rozvodnice na jednotce, EC motory, vč. řízení vzduchového výkonu, vč. řízení výkonu elektrického ohřívače, vč. řízení bypassu, vč. servopohonu pro bypass, vč. servopohonů pro uzavírací klapky, vč. vzdáleného ovladače, vč. signalizace stavu zanesení filtrů na straně přívodu a odvodu, vč. hlavního vypínače, vč. prostorového čidla CO2, vč. zprovoznění rekuperační jednotky, vč. otevřeného protokolu Modbus TCP | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 01c | Kompletní kabeláž mezi jednotkou, ovladačem, čidly apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 01d | Kouřové čidlo pro detekci výskytu zplodin hoření v sacím potrubí čerstvého vzduchu, zapojeno do regulace rekuperační jednotky na příslušné svorky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Rekuperační jednotka ve podstropním provedení, pro vnitřní prostředí, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v celku, rozměrový standard - viz výkresová část, strana přívodu: filtrace tř. F7, desková rekuperace s účinností 85% s bypassem, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,34 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=2,13 A, Ijmen.=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-56 dB(A), akustický výkon výtlak-80 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky, elektrický dohřívač Qt=1,8 kW, hmotnost jednotky (přívod+odvod) 126 kg
2 02a | strana odvodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 85%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=910 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,27 kW, Pjmen.=0,385 kW, Iprov.=1,68 A, Ijmen=2,50 A, 230 V, akustický výkon sání-57 dB(A), akustický výkon výtlak-79 dB(A), akustický výkon plášť-64 dB(A), hrdlo sání DN 250 vč. tlumící vložky a klapky, hrdlo výtlak 300x250 vč. tlumící vložky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 02b | Regulace rekuperační jednotky vč. integrované rozvodnice na jednotce, EC motory, vč. řízení vzduchového výkonu, vč. řízení výkonu elektrického ohřívače, vč. řízení bypassu, vč. servopohonu pro bypass, vč. servopohonů pro uzavírací klapky, vč. vzdáleného ovladače, vč. signalizace stavu zanesení filtrů na straně přívodu a odvodu, vč. hlavního vypínače, vč. prostorového čidla CO2, vč. zprovoznění rekuperační jednotky, vč. otevřeného protokolu Modbus TCP | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 02c | Kompletní kabeláž mezi jednotkou, ovladačem, čidly apod. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 02d | Kouřové čidlo pro detekci výskytu zplodin hoření v sacím potrubí čerstvého vzduchu, zapojeno do regulace rekuperační jednotky na příslušné svorky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 03 | Tlumič hluku 400x200x1000 mm vč. pláště a tlumících kulis 100x195 - 2 ks, náběh na jednom konci kulisy, mezera mezi kulisami 100 mm | 8 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 04 | Tlumič hluku 400x200x1000 mm vč. pláště a tlumících kulis 100x195 - 2 ks, bez náběhu, mezera mezi kulisami 100 mm | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 05 | Tlumič hluku 400x200x1000 mm vč. pláště a tlumících kulis 100x195 - 2 ks, náběhy na obou koncích kulisy, mezera mezi kulisami 100 mm | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 06 | Ruční jednolistá klapka pro potrubí SPIRO, DN 280, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 07 | Ruční jednolistá klapka pro potrubí SPIRO, DN 160, ruční ovládání | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 08 | Přívodní dvouřadá komfortní vyústka pro kruhové potrubí, s regulací R1, rozměr 625x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 09 | Přívodní dvouřadá komfortní vyústka pro čtyřhranné potrubí, bez regulace, rozměr 280x100, hliníkové provedení, osazení z čela potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 10 | Kovový taliřový ventil určený pro zasunutí do potrubí, DN 160 vč. upevňovací zděře | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 11 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 225x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 12 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 425x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 13 | Odvodní jednořadá komfortní vyústka s regulací R1, rozměr 325x75, hliníkové provedení, osazení na boční stranu potrubí, vč. nátěru, RAL dle potrubí VZT | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 14 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, vodorovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x100 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 15 | Stěnová hliníková jednostranná mřížka, vodorovné lamely, rozteč lamel 20 mm, bez regulace, vč. upevňovacího rámečku, rozměr 400x150 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 16 | Protidešťová žaluzie osazená na potrubí, pozinkované provedení, vč. nátěru, odstín dle dohody s investorem, rozměr 875x250 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 17 | 2.17 ÷ 2.29 volné pozice
2 30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 64 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 31 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 280 - rovná trouba | 34 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 280 - tvarovka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 280 - zaslepení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 250 - rovná trouba | 24 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 250 - tvarovka | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - rovná trouba | 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
| do DN 160 - tvarovka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 32 | Tepelná a hluková izolace potrubí pro vnitřní prostředí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 33 | Provedení vnitřního nátěru pozinkovaného potrubí VZT, které je vedeno jako viditelné, odstín RAL 9010 (odsouhlasit s uživatelem), orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část | 105 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - POMOCNÝ MATERIÁL
3 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 78 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
3 02 | Závěsový a kotvící systém pro tlumiče hluku, rekuperační jednotky, potrubní rozvody apod. | 88 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
3 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 145 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Doprava |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi |  |  | 0
| Lešení a pomocné konstrukce |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování |  |  | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0
Vypracoval: Jiří Svoboda, 08/2018