## SO 02 - MŠ
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
| Výkaz výměr - Technická specifikace | SO 02 - Objekt MŠ
1 | ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače, atd
| X1 - zásuvka vestaná jednoduchá 250V,16A,50Hz |  | 57 | ks
| X11 - zásuvka vestavná interiérová - 250V,10A,50Hz, IP44 |  | 1 | ks
| X12 - zásuvka interiérová s bezpečnostními clonkami 250V,10A,50Hz |  | 37 | ks
| X 2 - dvojzásuvka interiérová s bezpečnostními clonkami 2* 250V,10A,50Hz |  | 20 | ks
| X20 - zásuvka vestaná dvojnásobná 2*250V,16A,50Hz rámeček dvojnásobný vodorovný |  | 8 | ks
| X22 - zásuvka interiérová dvojnásobná s bezpečnostními clonkami 2*250V,16A,50Hz, IP44, rámeček dvojnásobný vodorovný |  | 4 | ks
| X3 - elektroinstalační krabice 400V, 16A,50hz |  | 2 | ks
| X4 - zásuvka vestavná pod omítku 5P - 400V,16A,50hz, IP44 |  | 4 | ks
| X42 - zásuvka interiérová čtyřnásobná s bezpečnostními clonkami 4*250V,16A,50Hz, rámeček čtyřnásobný vodorovný |  | 4 | ks
| X 5 - el.inst. krabice pro osazení LED zdroje pro světelný pásek |  | 12 | ks
| X 6 - kabelový vývod 1m |  | 4 | ks
| X 7 - vývod pospojení, svorka ochranného pospojení |  | 4 | ks
| V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz |  | 52 | ks
| V 2 - spínač střídavý vestavný 250V,10A,50Hz |  | 24 | ks
| V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz |  | 4 | ks
| V 5 - přepínač střídavý dvojnásobný vestavný - 250V,10A,50Hz |  | 16 | ks
| V 6 - ovladač zapínací vestavný s orientační doutnavkou |  | 2 | ks
| V 8 - ovladač vzduchotechniky - | dodávka VZT | 4 | ks
| V 9 - tlačítko VZT vestavné VZT - 250V,16A,50Hz |  | 16 | ks
| CO - čidlo CO vzduchotechniky - dodávka VZT | dodávka VZT | 4 | ks
| MaR - rozvaděč MaR - dodávka MaR | dodávka MaR | 1 | ks
| OJ - ovládací jenotka venkovních žaluzií místní - 230V,50hz s blokováním při ovládání centrální jednotkou | Dodavatel žaluzií | 24 | ks
| CJ - ovládací jenotka venkovních žaluzií centrální - 230V,50hz | Dodavatel žaluzií | 4 | ks
| Venkovní žaluzie | Dodavatel žaluzií | 24 | ks
| Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz |  | 210 | ks
| Ochrana proti přepětí T3 do zásuvky |  | 8 | ks
2 | KRABICE, TRUBKY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Elektromontářní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek
| Kabelový žlab MARS - NKZI 50x62x0.70 včetně víka, nosných, spojovacích prvků |  | 80 | m
| Elektroinstalační trubka 1220 |  | 40 | m
| Elektroinstalační trubka 1225 |  | 20 | m
| Elektroinstalační lišta LV 22*24 |  | 100 | m
| Elektroinstalační lišta LV 40*40 |  | 40 | m
| Nástěnný parapetní žlab 110*70 |  | 20 | m
| Hluboká elektroinstalační krabice pro instalaci prvků do zateplených venkovních stěn, hloubka 18cm |  | 20 | ks
3 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 5C*10 |  | 150 | m
| Kabel CYKY 5Cx2,5 |  | 150 | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 628 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 1340 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 920 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 384 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 380 | m
| Kabel SYKFY 2*2*0,5 |  | 50 | m
| Vodič CYA 6 |  | 200 | m
4 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů
Příklady svítidel
| E 1 - svítidlo nástropní průmyslové LED 27W, 3650lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.5 ft PC 4000/840, 27W,3650lm | 1 | ks
| E 3 - svítidlo nástropní průmyslové LED 18W, 2390lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.4 ft PC 2600/840, 18W,2390lm | 1 | ks
| E 6 - svítidlo nástropní interiérové LED 35W, 3770lm,230V,50Hz, IP40 | BELTR LED 2.4ft 5200/840 35W,3770lm | 64 | ks
| E 7 - svítidlo nástropní průmyslové LED 22W, 2930lm,230V,50Hz, IP66 | PRIMA LED 1.5 ft PC 3250/840, 22W,2930lm | 4 | ks
| E14 - svítidlo nástropní interiérové LED 18W, 2040lm,230V,50Hz, IP54 | LINEA ROUND 2400/840 18W,2040lm | 37 | ks
| E16 - svítidlo nástropní venkovní LED se senzorem 24W, 230V,50Hz, IP65 | FULGUR MELISSA maxi B LED 24W/4000k se senzorem | 22 | ks
| E18 - svítidlo nástropní interiérové LED 53W, 6760lm,230V,50Hz, IP20 | NAOS 2,5ft 8000/840 53W, 6760 lm | 8 | ks
| E19 - svítidlo nástropní interiérové LED 20W,1990lm,230V,50Hz, IP44 | DLN 2130 BARI LED 2770/840, 20W, 1990lm | 32 | ks
| N 1 - nouzové osvětlení nástěnné LED 1hod, 230V, IP65 | Helios LED IP65 NM1h | 34 | ks
| Světelný LED pásek délky 5m |  | 12 | ks
5 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
5.1 | RO3, RO5 - rozvodnice oddělení 3 a 5
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 2 | ks
| Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x754,IP40 | BP-U-DWB-600/7-EIS-W | 1
| Bočnice, V=650 | BPZ-MSW-7 | 1
| DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | BPZ-DINR24-600 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-BL-W | 2
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45-W | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL-W | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 10
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 2
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | PFL7-10/1N/B/003 | 1
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p | C10-SLS/32/3 | 1
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p | C10-SLS/32/1 | 1
| Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 2.5-10 mm2 | RSA 10 | 4
| Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 2.5-10mm2 | RSA PE 10 | 1
| Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4 mm2 | RSA 4 A | 44
| Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4mm2 | RSA PE 4 A | 19
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 1
5.2 | RO4, RO6 - rozvodnice oddělení 4 a 6
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč , včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 2 | ks
| Rozváděč, montáž POD omítku, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x754,IP40 | BP-U-DWB-600/7-EIS-W | 1
| Bočnice, V=650 | BPZ-MSW-7 | 1
| DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | BPZ-DINR24-600 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-BL-W | 2
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45-W | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL-W | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S,TT; 3+Npól, Un=280V | SPCT2-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 4
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/1 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 9
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 2
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | PFL7-10/1N/B/003 | 1
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p | C10-SLS/32/3 | 2
| Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p | C10-SLS/32/1 | 1
| Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 2.5-10 mm2 | RSA 10 | 4
| Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 2.5-10mm2 | RSA PE 10 | 1
| Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4 mm2 | RSA 4 A | 44
| Svorkovnice PE, propojení lištou, ELEKTRO Bečov nad Teplou, 0.5-4mm2 | RSA PE 4 A | 19
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 1
6 | Ostatní elektromontážní práce
| Demontáž stávající silové elektroinstalace |  | 100 | hod
| Napojení stávajícího rozvaděče výtahu RV |  | 2 | hod
| Napojení stávajícího rozvaděče R EOP výměníkové stanice |  | 1 | hod
| Napojení stávající centrály EZS |  | 1 | hod
| Demontáž a opětovná montáž slaboproudých rozvodů v případě možné kolize |  | 20 | hod
| Ekologická likvidace demontovaných elektrických zařízení |  | 1 | ks
Ostatní elektromontážní práce určí montážní organizace
7 | Zednické práce
| Dozdění otvorů pomocí plynosilikátových tvárnic kolem nových rozvaděčů RO a zazdění otvorů po starých přípojkových skříních |  | 6 | m2
| Řezání drážky ve stěnách a stropech pro nové kabely uložené pod omítkou |  | 1500 | m
8 | Revize elektro
| Revize silové elektroinstalace |  | 1 | ks
9 | Poznámka
1 | Délky vodičů, elektroinstalačních trubek a žlabů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
Jednotlivé typy svítidel,vypínačů, zásuvek a ostatních nedefinovaných prvků určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem.
Rekapitulace
| Montážní práce - způsobilé výdaje |  | Nh
| Montážní práce - nezpůsobilé výdaje |  | Nh
| Montážní práce - celkově |  | Nh
| Cena práce |  | Kč/Nh
| Cena montáže - způsobilé výdaje |  | Kč
| Cena montáže - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Cena montáže - celkově |  | Kč
| Materiál - způsobilé výdaje |  | Kč
| Spotřební materiál 5% z materiálu- způsobilé výdaje |  | Kč
| Celkem materiál - způsobilé výdaje |  | Kč
| Materiál - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Spotřební materiál 5% z materiálu- nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Celkem materiál - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| Materiál souhrně |  | Kč
| Spotřební materiál souhrně 5% z materiálu souhrně |  | Kč
| Celkem materiál souhrnně |  | Kč
| Revize |  | Kč
| CELKEM - způsobilé výdaje |  | Kč
| CELKEM - nezpůsobilé výdaje |  | Kč
| CELKEM |  | Kč
Ceny bez DPH