Průmyslová zóna informace k jednotlivým sítím, dle evidence v majetku města

- Smlouvy

- Smlouva  KS 18/2006,  OSM/000002/2006/KUX, o převodu pozemkových parcel v PZ,  dle bodu XII této smlouvy zřízena věcná břemena ve prospěch  ONIVON, tj. přístup, provoz a údržba  stávajících telekomunikačních, energetických, kanalizačních a inž. sítí.

- Smlouva o zřízení věcných břemen čj. 095/03 ze dne 3.5.a 2.4. 2004, vklad ze dne 20.7.2004 mezi f.  Český Telecom, a.s. , oprávněného z věcného břemen a Městem Chrudim, povinného z VB (zřízení, provozu, údržby, oprav opěrného  bodu veřejné telekomunikační sítě ve prospěch oprávněného.

- Stavba Rozvod plynu – SO 103 Plynovod D 160 PN 0,3 Chrudim, napojení na novou regulační stanici Q 2000 m3/hod, včetně napojení na stávající VTL Plynovod DN 100 plyn. Přípojkou DN 80, délka STL 1091 m2. Kolaudační rozhodnutí čj. CR 022950/2008STO/Bk ze dne 23.5. 2008, PM 11.6.2008 (stavba obsahuje páteřní komunikace, cyklopěší stezka, plynovod, horkovod, osvětlení, kabelové vedení 35 kV a trafostanice TS 35/O,4 kV

Inv. Č. v majetku města 732/2 – 827/551

- Stavba  Inženýrské sítě u provizorní komunikace, dešťová kanalizace a pitný vodovod

Dešťová kanalizace, odvádění  stokou DN 400 mm do kanalizace, přes kanalizační sběrač do Markovického potoka, hlavní stoka Z DN 400 mm v délce 214 m ve spádu 7%, 6 rezervních šachet z betonu (DN 400 mm), uliční vpusti součástí objektu komunikace.

Pitný vodovod,“ Řad 1“ z tlakového potrubí PVC 160 x 6,2 mm o délce 251 m, napojen na vodovodní přivaděč CR – Pardubice z potrubí DN 600 mm¨ .Kolaudační rozhodnutí čj. OŽP/VH/1614/2005 Sm ze dne 8.7,2005, PM 29.7. 2007

Inv. Č. majetku města 659/20 – 827/602 a  660/20-827/602

- Stavba Inženýrské sítě u páteřní komunikace  (dešťová kanalizace, splašková kanalizace, pitný vodovod, přípojka NN a VO)

Dešťová kanalizace odváděno stokou  DN 400 mm do kanalizace, přes kanaliz. sběrač do Markovického potoka, zaústění do šachty. Hlavní stoka PVC . U DN 400 mm, v délce 214 m ve spádu 7 %, 6 revizních šachet z betonu ( DN 400 mm), uliční vpusti součástí objektu komunikace Kolaudační rozhodnutí ŽP/VH/3915/04/231.2/Sm-814 ze dne 23.2. 2005, PM 15.3. 2005

Vodovod a kanalizace . splaškové odpadní vody svedeny od investorů do stoky „B“, Stoka B je gravitační , žebrové potrubí PVC 315x6000 mm o délce 738 m,

Pitný vodovod. „Řad 1“ z tlakového potrubí PVC 160x6,2 mm o celkové délce 219 m, napojen na vodovodní přivaděč CR – Pardubice z ocelového potrubí DN 600 mm. Kolaudační rozhodnutí ŽP/VN/3916/04/231.2/Sm-827 ze dne 28.4.2005. Povolení trvalého užívání ze dne 29.8. 2008.

Sdělením Odboru ŽP MěÚ Chrudim byl upřesněn popis jednotlivých částí následovně

Splašková kanalizace -  Stoka „A“ – výtlak – PVC 90, délka 389, 5 m, gravitační část – PVC 400, délka 480,8 m,

Stoka B – gravitační stoka – PVC 315, délka 738 m, čerpací jímka s bezpečnostním přepadem, jímka pro hrubé nečistoty

Dešťová kanalizace – gravitační stoka – PVC 400, 600, 800, 1000, celková délka 786 m

Pitný vodovod, řad 2 (celková délka 639,5 m), větev „A“ PVC 110, délka 367,4 m a větev „B“ – PVC délka 272,1 m

V majetku města zapsáno

638/20 – 827/602 Dešťová kanalizace  a  639/20 – 827/602 Splašková kanalizace a dále pod č. 764/20-827/602, 765/20-827/602  Kanalizace splašková

640/20 – 827/602 Pitný vodovod

641/20 – 828/551 Přípojka NNa VO

Konečné provedení

Dešťová kanalizace    Kanalizace průmyslové zóny je navržena jako oddílná. Dešťové vody z areálu průmyslové zóny budou odváděny stokou „1“ a „2“ do stávajícího kanalizačního sběrače, který odvádí dešťové vody z bývalého areálu a.s. Transporta do Markovického potoka. Hlavní dešťová stoka „A“ je navržena do osy pravého pruhu obslužné komunikace a v severní části zaústěna do stávajícího dešťového sběrače s vybudováním revizní šachty  na potrubí DN 1600 mm.

Hlavní stoka „1“ pod páteřní komunikací je navržena z korugovaných trub PVC-U DN 600, 800 a 1000 mm. Pro možnost připojení jednotlivých pozemků investorů jsou v každé šachtě (umístěné ve vozovce) vysazeny přípojky PVC-U DN 400 a zaslepeny. Na stokové síti je navrženo celkem 18 revizních kanalizačních šachet.

V místě autobusové zastávky a obratiště jsou odbočky PVC 400 z šachet ukončeny rovněž revizními šachtami. Délky odboček jsou 24,20 m, resp. 18,40 m.

Stoka „2“ pod provizorní komunikací je navržena z korugovaných trub PVC-U DN 400. Na stokové síti jsou navrženy celkem 4 revizní kanalizační šachty.

Dešťové vpusti s přípojkami jsou součástí objektu komunikací a nejsou zahrnuty v této dokumentaci.

Splašková kanalizace

- v dělící šachtě stoky 1 a stoky 2 bylo provedeno zaslepení stoky 2 ve směru do areálu ONIVON tak, aby nedocházelo k odtoku splašků do kanalizace ONIVON

- v jímce hrubého předčištění nebyly realizovány hrubé česle s ohledem na to, že byla instalována čerpadla s mělnícím zařízením a jedná se pouze o splaškovou kanalizaci. Jímka bude ponechána zakrytá bet. stropními deskami.

- nebyla realizována samostatná šachta s měřičem průtoku splašků, měření bylo přesunuto přímo do čerpací jímky

Stoka 1 – gravitační pod páteřní komunikací je navržena z potrubí PVC DN 300 mm o celkové délce 707,80 m. Na stoce je umístěno celkem 14 revizních šachet, ve 13 jsou zřízeny oboustranné přípojky PVC DN 300. Stoka je zaústěna do akumulační jímky s bezpečnostním přepadem PVC DN 200 do šachty dešťové kanalizace.

Stoka není propojena se stokou pod propojovací komunikací směr areál ONIVON.

Stoka 2 – gravitační pod propojovací komunikací je navržena z potrubí PVC DN 300 mm o celkové délce 286,30 m. Na stoce je umístěno celkem 6 revizních šachet.

Stoka je zaústěna do stávající splaškové kanalizace ONIVON, ve společné revizní šachtě je oddělena od splaškové kanalizace pod páteřní komunikací.

Stoka 3 – výtlačná směr Markovice je navržena z potrubí PVC DN 90 mm o celkové délce 387,00 m. Stoka vyúsťuje z čerpací jímky a končí v revizní šachtě stoky 3.

Stoka 4 – gravitační pod komunikací v Markovicích je navržena z potrubí KRG DN 400 mm o celkové délce 481,70 m. Na stoce je umístěno celkem 14 revizních šachet bez odboček. Stoka je zaústěna do stávající čerpací jímky ve směru na čistírnu odpadních vod.

Pitný vodovod

Vzhledem ke zrušení užitkového vodovodu a původně předpokládanému a investorem zvažovanému zkrácení páteřní komunikace, byl pitný vodovod rovněž zkrácen. Protože pitný vodovod bude plnit i požární funkci byl po dohodě s VaK zvětšen profil z PVC 110 na PVC 160. Rovněž byl pitný vodovod přemístěn do trasy užitkového vodovodu.

Řad 1 podél propojovací komunikace je navržen z tlakového potrubí PVC 160x6,2 mm o celkové délce 264,7 m. Na řadu je rozmístěn 1 podzemní hydrant DN 80 mm. Hydrant H1 je navržen jako kalník.

Řad 2 podél páteřní komunikace (v trase užitkového vodovodu) je navržen z tlakového potrubí PVC 160x6,2 mm o celkové délce 575,0 m. Na řadu je rozmístěno 7 podzemních hydrantů DN 80 mm. Hydrant H1 je navržen jako kalník, hydrant H7 je navržen jako vzdušník.