## ELE
Pol.č. | Popis | Specifikace | Počet m.j. | M.j.
Výkaz výměr - Technická specifikace
1 | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
Zásuvky,vypínače
| V 1 - vypínač jednopólový vestavný, 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 28 | ks
| V 3 - přepínač sériový vestavný, 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 9 | ks
| V 5 - přepínač střídavý dvojitý vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 4 | ks
| V 9 - ovladač zapínací ventilátoru vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 2 | ks
| V11 - spínač jednopólový vestavný 230V,10A,50Hz, IP44 včetně instalační krabice |  | 1 | ks
| V16 - vypínač 3F vestavný 400V/16A včetně instalační krabice |  | 1 | ks
| X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice |  | 32 | ks
| X12 - zásuvka vestavná 16A,230V,50Hz s bezpežnostními clonkami včetně instalační krabice |  | 35 | ks
| X 2 - zásuvka dvojitá vestavná 16A,230V,50Hz včetně instalační krabice |  | 3 | ks
| X20 - zásuvka dvojnásobná vestavná 2*16A,230V,50Hz včetně instalační krabice |  | 2 | ks
| X30 - zásuvka trojnásobná vestavná 3*16A,230V,50Hz včetně instalační krabice |  | 2 | ks
| X21 - zásuvka dvojnásobná vestavná 2*16A,230V,50Hz+DATA včetně instalační krabice |  | 1 | ks
| X31 - zásuvka trojnásobná vestavná 3*16A,230V,50Hz+DATA s bezpečnostními clonkami včetně instalační krabice |  | 8 | ks
| X 8 - speciální zásuvka pro keramickou pec 230V, 16A,50Hz,IP44 |  | 1 | ks
| X 5 - kabelový vývod 230V - 0,5m |  | 1 | ks
| X 4 - zásuvka nástěnná 400V,16A,50Hz, IP44 |  | 2 | ks
| X 6 - krabice ochranného pospojení |  | 3 | ks
| Přepěťová ochrana třídy T3 do zásuvky |  | 4 | ks
| M 1 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem - 30W,230V,50Hz | dodávka VZT | 1 | ks
| M 2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem - 54W,230V,50Hz | dodávka VZT | 1 | ks
| TS - tlačítko TOTAL STOP |  | 1 | ks
| EOV1,2,3,5,6 - elektrický akumulační ohřívač vody - 2,5kW,230V,50Hz | dodávka ZTI | 5 | ks
| EOV 4 - elektrický akumulační ohřívač vody - 2kW,230V,50Hz | dodávka ZTI | 1 | ks
| EOP - elektrický průtokový ohřívač vody - 2kW, 230V,50Hz | dodávka ZTI | 2 | ks
| Elektroinstalační krabice pod omítku vestavná 5P,400V,16A,50hz |  | 75 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
2 | SILOVÉ KABELY A VODIČE
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.
| Kabel CYKY 5Cx2,5 |  | 33 | m
| Kabel CYKY 5Cx1,5 |  | 200 | m
| Kabel CYKY 5Cx4 |  | 60 | m
| Kabel CYKY 3Cx2,5 |  | 760 | m
| Kabel CYKY 3C*1,5 |  | 540 | m
| Kabel CYKY 2A*1,5 |  | 100 | m
| Kabel CYKY 3A*1,5 |  | 80 | m
| Kabel 1-CXKE-V 2*1,5 |  | 25 | m
| vodič CY 4 z/ž |  | 100 | m
| vodič CY 16 z/ž |  | 30 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
3 | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ
Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů
| E 1 - Svítidlo nástropní LED - 30W, 3900lm,230V,50Hz PSP TORINO LED 4900/840 OP |  | 24 | ks
| E 2 - Svítidlo vestavné LED - 18W, 2840lm,230V,50Hz PSV ROMA LED 3410/840 OP |  | 10 | ks
| E 3 - Svítidlo vestavné LED - 15W, 1660lm,230V,50Hz, IP44 DL 230 BARI LED 2220/840 |  | 8 | ks
| E 4 - Svítidlo nástropní LED - 36,3W, 5120lm,230V,50Hz, IP54 LINEA 2.4ft 6400/840 |  | 5 | ks
| E 5 - Svítidlo nástropní LED - 28W, 2750lm,230V,50Hz, IP44 DLN 230 BARI LED 3820/840 |  | 10 | ks
| E 6 - Svítidlo nástropní LED - 19W, 2030lm,230V,50Hz, IP44 DL 230 BARI LED 2820/840 |  | 9 | ks
| E 7 - Svítidlo nástropní LED s čidlem pohybu-15.7W, 2030lm,230V,50Hz, IP54 LINEA SQUARE SNS 2500/840 |  | 1 | ks
| E 8 - Svítidlo nástropní LED - 23.1W, 2810lm,230V,50Hz, IP54 LINEA ROUND 3600/840 |  | 4 | ks
| E 9 - Svítidlo nástropní LED - 30.3W, 4340lm,230V,50Hz, IP40 NAOS SQUARE 5200/840 |  | 8 | ks
| E10 - Svítidlo nástěnné LED s čidlem pohybu-15.7W, 2030lm,230V,50Hz, IP54 LINEA SQUARE SNS 2500/840 |  | 13 | ks
| E11 - Svítidlo nástropní LED - 49,7W, 7130lm,230V,50Hz, IP54 LINEA 2.4ft 8800/840 |  | 2 | ks
| E12- Svítidlo nástropní LED - 30.3W, 4290lm,230V,50Hz, IP54 LINEA 2.4ft 5200/840 |  | 2 | ks
| E13- Svítidlo nástropní LED - 15.7W, 2010lm,230V,50Hz, IP54 - LINEA ROUND 2500/840 |  | 16 | ks
| E14 - Svítidlo nástěnné LED s čidlem pohybu-23.1W, 2850lm,230V,50Hz, IP54 LINEA SQUARE SNS 3600/840 |  | 3 | ks
| E15 - Svítidlo nástropní LED s čidlem pohybu- 9W, 1250lm,230V,50Hz, IP54 LINEA SQUARE SNS 1550/840 |  | 8 | ks
| E16- Svítidlo nástěnné LED - 15.7W, 2010lm,230V,50Hz, IP54 - LINEA ROUND 2500/840 |  | 2 | ks
| N 1 - Svítidlo nouzové LED - 1W, 80lm,1 hod,230V,50Hz, HELIOS LED 101 M1h |  | 10 | ks
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
4 | ROZVADĚČE SILNOPROUD
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchozích vodičů v rozvaděčích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru kvalitního provedení uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvlášní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděčích budou provedeny v trvanlivém provedení.
4.1 | RH - hlavní rozvaděč
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S
| stávající oceloplechový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy nově budou do stávající skříně osazeny nové obvody dle výkresu rozvaděče |  | 1 | ks
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) | BPZ-DINR24-600 | 6
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 3
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-BL | 2
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 | BPZ-FP-600/150-45 | 4
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 | BPZ-FP-600/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3pól, možnost dálk.vypnutí, In=63A | N1-63 | 1
| Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/= | NZM1-XA208-250AC/DC | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | PL7-B40/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 2
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól | C10-SLS/32/3 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A | PL7-B13/1 | 3
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 2
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | PF7-25/4/003 | 1
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 10
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 4
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | PFL7-10/1N/B/003 | 3
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/1 | 1
| Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól | C10-SLS/32/1 | 3
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | PL7-B32/3 | 3
| UPS zdroj ASTIP ELSTON EKO 230V, 30W 6 hod |  | 1
| MET - hlavní ochranná přípojnice Hensel Mi 90101 - přípojnice Cu 30*5*270 - přípojovací svorky Schrack IS 505 189 - nosný izolátor Schrach IS 106 ( IK 011030 ) |  | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
4.2 | RP1 - podružný rozvaděč 1PP
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP43, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=435x760 | BPA-U-3S-400/7 | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=435x760x240 | BPZ-WB3S-400/7/2 | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | BPZ-DINR13-400 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | BPZ-FP-400/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | PF7-40/4/003 | 1
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/3 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 5
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/1 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
4.3 | RP2 - podružný rozvaděč 2NP
napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S
| oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy |  | 1 | ks
| Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x754 | BP-U-DWB-400/7-EIS | 1
| Bočnice, V=650, včetně západky BPZ-SNAP | BPZ-MSW-7/SNAP | 1
| DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | BPZ-DINR13-400 | 4
| Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 2
| Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 2
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-BL | 1
| Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | BPZ-FP-400/150-45 | 3
| Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | BPZ-FP-400/050-BL | 1
| Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | NBP-1000 | 1
| Vypínač, 3-pól, In=40A | ZP-A40/3 | 1
| Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | SPBT12-280-3+NPE | 1
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 8
| Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | PFL7-10/1N/B/003 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A | PL7-B13/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 1
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 2
| Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 1
| Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. | Z-SCH230/1/25-20 | 2
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
4.4 | RE - elektroměrný rozvaděč
napěť. soustava 3+PEN, 50Hz, 400/230V-TN-C
| stávající oceloplechový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy ve stávajícím rozvaděči bude vyměněn hlavní jistič před elektroměrem |  | 1 | ks
| Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A | PL7-B63/3 | 1
Ostatní materiál včetně svorkovnic, propojovacích vodičů a žlabů určí výrobce rozvaděče
5 | SLABOPROUDÉ ROZVODY
5.1 | Rozvody strukturované kabeláže Internet
Rozvody internetu
| HDR - datový rozvaděč 2NP RACK U16 - zavěšen na zdi Pod stropem Dodávkou skříně budou PATCH panely Ostatní vnitřní náplň skříně dodá správce internetu |  | 1 | ks
| XD - vývod datového kabelu CAT 5e - 2,5m |  | 1 | ks
| XD1 - zásuvka datová jednonásobná vestavná 1*RJ45 CAT6e včetně instalační krabice |  | 11 | ks
| Datový kabel CAT6e vnitřní |  | 250 | m
| Elektroinstalační trubka 16 |  | 230 | m
| Mikrotrubička pro protažení optického vlákna |  | 40 | m
Ostatní elektroinstalační materiál určí montážní organizace
6 | Ostatní práce+ náklady
| Revize elektro |  | 1 | ks
| Demontáž stávající elektroinstalace |  | 40 | hod
| Ekologická likvidace demontované elektroinstalace |  | 1 | ks
7 | Poznámka
1 | Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.
2 | Jednotlivé typy přesně nedefinovaných prvků navrhne dodavatel k odsouhlasení investorovi.