TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :				Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim,

II. a III. etapa

Místo stavby: 		Tyršovo náměstí č.p. 24 a 12, Chrudim II

Projektovaná část :		Zařízení pro vytápění staveb

Stupeň :			DSP

Investor : 	Město Chrudim

IČO: 002 70 211

Resselovo náměstí 77, Chrudím 537 01

Vedoucí projektant :		Ing. Tomáš Kalous

Zodpov. projektant :		Jiří Vik

Vypracoval :			Jakub Bitvar

Datum zpracování:		11/2025

OBSAH:

1.	ÚVOD	2

2.	TECHNICKÁ ČÁST:	4

3.	PŘEDÁVACÍ STANICE	4

4.	OHŘEV TeV	5

5.	REGULACE ZDROJE TEPLA A OTOPNÉHO SYSTÉMU	5

6.	SYSTÉM VYTÁPĚNÍ	5

7.	ROZVODNÉ POTRUBÍ	5

8.	OTOPNÁ PLOCHA	7

9.	TEPELNÁ IZOLACE, NÁTĚRY	8

10.	EXPANZNÍ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	8

11.	UVEDENÍ DO PROVOZU	9

12.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE:	10

13.	BEZPEČNOST PRÁCE A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY	11

## ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace je návrh nového systému ústředního vytápění pro pětipodlažní podsklepený objekt sloužící jako sportovní areál v městě Chrudim. Zdroj tepla bude stávající tlakově nezávislá předávací stanice voda/voda napojená na primární horkovodní přípojku EOP distribuce a.s. Zdroj tepla je již stávající a v rámci PD ÚT je uvažováno pouze s dopojením na sek. okruh předávací stanice. Jako otopná plocha jsou navrženy ocelová otopná tělesa (klasická včetně designových dle požadavků architekta) a elektrická trubková tělesa do prostorů sociálního zázemí a teplovodní podlahové vytápění.

Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky investora, hlavního projektanta a podklady výrobců referenčních zařízení.

V dokumentaci jsou navrženy referenční výrobky, projektant nevylučuje náhradu za výrobky jiné o stejných nebo podobných kvalitativních parametrech.

Nově použité materiály stavebních obvodových konstrukcí z hlediska tepelně technických vlastností odpovídají požadovaným hodnotám uvedeným v ČSN 730540-2 závazná ustanovení.

Základní technické normy - UT:

ČSN 01 3452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení

ČSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0220  Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN EN 1264 - 2 + A1  Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 12098 - 1  Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav

ČSN EN 15316 - 1 až 4 – 1 až 8  Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy

ČSN EN 15450  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

ČSN EN 14337  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 15241  Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách

ČSN 73 0540 – 1 až 4  Tepelná ochrana budov

ČSN EN ISO 10211  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 13370  Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13789  Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 10077 – 1 až 2  Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN EN 1443  Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 12171  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12170  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

Zákony a právní předpisy - UT:

Zákon č. 183/ 2006 Sb. – stavební zákon

Zákon č. 22/ 1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

Zákon č. 406/ 2000 Sb. – o hospodaření energií

Zákon č. 458/ 2000 Sb. – energetický zákon

Zákon č. 201/ 2012 Sb. – o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

* Veškeré normy v platném znění.

## TECHNICKÁ ČÁST:

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro venkovní výpočtovou teplotu -12°C, stupeň těsnosti obvodového pláště 2, stupeň zastínění je mírné. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0,5 h-1 v obytných místnostech, 1,0 h-1 v kancelářích a 1,5 h-1 v koupelnách. U místností s rekuperací je uvažováno s výměnou vzduchu 0,0 h-1

Nové obvodové konstrukce domu budou tepelně technickými parametry splňovat požadavky normy ČSN 730540-2 v platném znění, objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat zák. č. 406/2000 Sb. a 177/2006. Ve znění vyhl. MPO 148/ 2007.Součinitelé prostupu tepla U (W.m-2.K-1) všech nových konstrukcí opatřených izolací splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN (W.m-2.K-1) dle ČSN 730540-2 a.

Poloha budovy nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Vytápění bude provozováno nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na stavební konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší teploty než 15°C se v topné sezóně neuvažuje.

Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s ČSN EN 12 831.

Klimatické údaje:

Následující klimatické podmínky charakterizují danou oblast a jsou základním podkladem pro výpočet tepelných ztrát, pro výpočet spotřeby tepla a pro výpočet spotřeby energie.

- Oblastní venkovní výpočtová teplota 	-12 °C

- Počet topných dnů 	242 dní

- Průměrná teplota v topném období 	+4,4 °C

Tepelné ztráty objektu :

Celkem:						         122,72 kW

Spotřeba energie pro vytápění a ohřev TeV viz. PENB

## PŘEDÁVACÍ STANICE

# Zdrojem tepla pro vytápění objektu a ohřev TeV je stávající tlakově nezávislá předávací stanice voda/voda.

# Předávací stanice je stávající a není řešena v rámci této PD. Je uvažováno s napojením navrženého rozdělovače a sběrače na stávající sek. okruh předávací stanice umístěné ve vedlejší místnosti.

## OHŘEV TeV

# Není předmětem této PD.

## REGULACE ZDROJE TEPLA A OTOPNÉHO SYSTÉMU

# Zdroj tepla:

Regulace výkonu předávací stanice bude regulována lomenou křivkou dle venkovní teploty s možností zadání útlumu. Profese MaR zajistí úpravy řídícího systému dle požadavků vlastníka a provozovatele.

Součástí regulační automatiky je ovládání oběhových čerpadel topné vody, řízení směšované větve otopných těles, havarijní zabezpečení zdroje tepla a signalizace havarijních stavů PS.

Otopný systém:

Otopný systém bude vybavený nadstavbovou regulací pro řízení 8 topných okruhů směšovaných pomocí třícestných směšovacích ventilů se servopohonem. Výstupní teplota bude řízena ekvitermně.

Regulace topného výkonu – výstupní teploty vytápění je řízena pomocí venkovního čidla teploty – ekvitermní regulace s korekcí a časovým řízením prostřednictvím prostorového termostatu.

Rozdělovače podlahového vytápění budou připojeny přes kulové kohouty a regulační armatury (regulační set). Místní regulace topného výkonu (mimo pokoje sport hotelu) podlahového vytápění bude zajištěna na rozdělovačích podlahového vytápění za pomocí vyvažovacích ventilů daného okruhu, avšak nedoporučuje se neodborný zásah.

V pokojích sport hotelu bude výkon řízen na základě hotelové regulace. Profese ÚT dodá regulační ventily na každou smyčku podlahového vytápění a profese MaR dodá servopohon a zajistí řízení jednotlivých smyček dle požadavků provozovatele.

Místní regulace topného výkonu otopných těles je zajištěna termostatickými hlavicemi.

## SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel.

- Teplotní spád je volen 70°C / 50°C pro otopná tělesa

- Teplotní spád je volen 45°C / 35°C pro podlahové vytápění

## ROZVODNÉ POTRUBÍ

V technické místnosti PS bude napojeno na sek. okruh předávací stanice nové ocelové potrubí DN65 a dovedeno do vedlejší místnosti, kde jsou navrženy rozdělovače a sběrače topné vody, kde budou vystrojeny nové topné okruhy. Na rozdělovači a sběrači budou vystrojeny topné okruhy směšované pomocí třícestných směšovacích ventilů se servopohonem. Od rozdělovače a sběrače bude potrubí vedeno pod stropní konstrukci a vedeno dle výkresové části projektové dokumentace.

Na rozdělovači a sběrači budou vystrojeny tyto topné okruhy:

- Pokoje 4.NP Tyršův dům

- Tyršův dům – OT

- Restaurace a zázemí

- Tyršův dům – PDL

- Wellness - OT

- Wellnes – PDL

- Pokoje Sporthotel

- Tělocvična

Potrubí pod stropem a povrchové rozvody budou zhotoveny z materiálu uhlíková ocel spojované lisovacími tvarovkami. Vodorovné vedení pod stropem je možné zakrýt sádrokartonovou konstrukcí, musí být však zachován přístup k armaturám např. revizními otvory.

Rozvodné potrubí v podlaze budou zhotoveny z materiálu pex/al/pex s kyslíkovou bariérou spojované lisovacími fitinkami. Při vedení podlahovou konstrukcí ve vrstvě tepelné izolace je nutno dbát na dodržení krytí – 50mm.

Smyčky podlahového vytápění budou vedeny z rozdělovačů a sběračů podlahového vytápění.

Topné okruhy na hlavním sběrači topné vody budou vybaveny měřiči tepla viz. schéma rozdělovače a sběrače.

Při montáži je třeba dbát na křížení s rozvody ZTI a VZT vedené pod stropem podlaží.

Odvzdušnění systému bude zajištěno odvzdušňovacími ventily na otopných těles, odvzdušňovacími ventily na rozdělovači podlahového vytápění a automatickými odvzdušňovacími ventily v nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému bude zajištěno v nejnižších místech systému.

Realizace a montáž zařízení v rámci tohoto projektu vyžaduje zvláštní speciální montážní postupy. Je nutno, aby toto prováděla specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti. Jedná se především o technologické postupy montáže zdroje tepla, uchycení potrubí a jeho prvků ke stavební konstrukci. Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým materiálem, minerální vatou a dozdění se začištěním čela prostupu trvale pružným tmelem). Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí dvojdílných objímek s gumovou manžetou o průměru daného potrubí s izolací.

Dilatace trubního vedení je zajištěna přirozenými lomy na trase , při průchodu podlažím bude potrubí osazeno do trubní manžety. Průchody nad DN 40 mezi  požárními úseky budou opatřeny trubními požárními manžetami.

## OTOPNÁ PLOCHA

- Otopná plocha v koupelnách je doplněna o elektrické koupelnové trubkové tělesa. Tělesa jsou vybavena elektrickými topnými tělesy s integrovaným regulátorem teploty pro elektrický provoz těles. Přípojení provede profese el.

- Otopnou plochu tvoří ocelové deskové těleso typ se spodním středovým či pravým připojením a profilovanou čelní plochou, zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou opatřenou termostatickou hlavicí. Připojení těles na topný systém bude pomocí armatury H-šroubení s vypouštěním a svěrného šroubení.

- Otopnou plochu tvoří lamelová ocelová horizontální designová otopná tělesa s bočním přípojením. Napojení těles je navrženo ze zdi pomocí rohového termostatického seru. Originální sada s termostatickým ventilem, termostatickou hlavicí a regulačním šroubením.

- Otopnou plochu tvoří horizontální ocelová designová otopná tělesa s hladkou čelní deskou a spodním krajním připojením. Napojení těles je navrženo ze zdi pomocí rohového termostatického setu. Originální sada s termostatickým ventilem, termostatickou hlavicí a regulačním šroubením.

- Otopnou plochu tvoří vertikální ocelová lamelová designová otopná tělesa se spodním středovým připojením. Napojení těles je navrženo ze zdi pomocí rohového termostatického setu. Originální sada s termostatickým ventilem, termostatickou hlavicí a regulačním šroubením.

- Doplňkovou otopnou plochu tvoří elektrický nástěnný konvektor s vypínačem a ovládacím prvkem s LCD displejem. Připojení provede profese el.

Všechna otopná tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí.
Uložení topných těles bude na typových konzolách dodávaných s tělesy. Tělesa budou standardně osazena odvzdušňovacími armaturami.

7) Otopnou plochu tvoří podlahové vytápění se systémovou deskou s výstupky po 50mm a tepelnou izolací 30mm. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny z rozdělovačů podlahového vytápění - dle výkresové dokumentace. Bude použito potrubí 17x2mm s kyslíkovou bariérou.

Charakteristické vlastnosti podlahového vytápění:

Jedná se o teplovodní podlahové vytápění. Vytápění požadovaných místností je zajištěno pomocí plastových trubních hadů vedených v podlaze, systém podložky s výstupky. V případě tohoto systému jsou polyetylénové trubky 17x2 s kyslíkovou bariérou přidržovány výstupky na podložce. Případné spoje potrubí jsou řešeny mosaznými spojovacími fitinkami. Při dokončování podlahy je nutno dbát na minimální 50 mm vrstvu krycího betonu. Do krycího betonu je nutno dodat také plastifikátor, který zabezpečí dokonalý styk betonu s potrubím. Po obvodu vytápěných místností je před zabetonováním nutno připevnit polyetylénový dilatační pás, který má zachytit případné dilatační posuny. Dilatační spára musí být provedena i mezi jednotlivými topnými plochami. Potrubí procházející zdmi, dilatačními spárami atd. musí být opatřeno chráničkou z vrubované PE trubky. Jako nášlapnou vrstvu podlahy se doporučuje používat podlahové krytiny s vyšší tepelnou vodivostí případně malou tloušťkou.

Velká teplotní setrvačnost podlahového vytápění spolu s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi objektu zabezpečují teplotní stabilitu prostoru. Ta ale znemožňuje reagovat na krátkodobé výkyvy teplot automatickou rychlou změnou výkonu. V praxi se uvažuje s tepelnou setrvačností 2 - 3 hodiny. Podlahové vytápění má výraznou samoregulační schopnost vyplývající z malého rozdílu mezi povrchovou teplotou podlahy a teplotou prostoru.

## TEPELNÁ IZOLACE, NÁTĚRY

Veškeré trubní rozvody topné vody vedené v konstrukcích podlah, drážkách stěn a nevytápěném prostoru budou proti ztrátám tepla izolovány trubní návlekovou izolací z pěněného PE.

Předepsané minimální tloušťky tepelné izolace pro potrubí vytápění:

Potrubí DN 15.............................................. izolační pouzdro tl. 20 mm

Potrubí DN 20.............................................. izolační pouzdro tl. 20 mm

Potrubí DN 25.............................................. izolační pouzdro tl. 20 mm

Potrubí DN 32.............................................. izolační pouzdro tl. 30 mm

Potrubí DN 40.............................................. izolační pouzdro tl. 30 mm

Potrubí DN 50.............................................. izolační pouzdro tl. 40 mm

Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193 Ministerstva průmyslu a obchodu s přihlédnutím na optimalizační výpočet.

## EXPANZNÍ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 0830.

Expanzní a zabezpečovací zařízení vč. doplňování je řešeno v rámci PS.

Otopná soustava bude vybavena pojistným ventilem 3,0bar.

Vodní objem soustavy 		cca 900 l

Medium				voda

Statická výška OS			150 kPa

Minimální provozní tlak v OS		200 kPa

Pojistný přetlak PV			300 kPa

První plnění soustavy bude upravenou vodou vhodnou pro otopné soustavy.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí být proveden zápis.

Zkoušky:

Před předáním zařízení uživateli budou provedeny následující zkoušky:

- Hydraulické seřízení systému

- Tlaková zkouška systému ÚT dle ČSN 060310

- Provozní zkouška dilatační dle ČSN 060310

- Provozní zkouška topná ČSN 060310

Protokoly o provedených zkouškách budou součástí dokladů, které je povinen vyšší dodavatel stavby předat investorovi jako podklad pro zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Před vyzkoušením a uvedením zařízení do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Přitom na všech k tomu určených místech je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava bude zkoušena vodou na nejvyšší dovolený přetlak. Přetlak se udržuje po dobu 6 hod. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjevují netěsnosti.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška bude provedena podle odst. 8.3 ČSN 060310.

Topná zkouška

Topná zkouška se provádí v rozsahu uvedeném v odst. 8.3. ČSN 060310. Topná zkouška musí trvat minimálně 24 hodin bez delších provozních přestávek ( zpravidla do 60 minut ). Topnou zkoušku je možné provádět i mimo otopné období.

Po topné zkoušce bude provedeno vyregulování otopné soustavy, dle skutečně dodaných zařízení.

Provoz a údržba:

Otopná soustava je posuzována dle ČSN EN 12171 otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat investorovi kompletní výkresovou dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze popřípadě zpracovat  OM&U (návody na provoz, údržbu a užívání) dle ČSN EN 12171.

Uvedení do provozu obsahuje:

- měření a zaregulování průtoků

- zprovoznění zařízení, uvedení od provozu

- zaškolení provozovatele

- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení

- protokol o naměřených hodnotách a zaregulování

- protokol o zaškolení

- protokol o předání zařízení

- protokol o uvedení zařízení do provozu

- protokol o naměřených hodnotách vně i uvnitř objektu

- ostatní potřebné protokoly

- projektová dokumentace skutečného provedení

## POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE:

# Elektro

- Napojení a prokabelování systému MaR dle požadavků.

- Volná zásuvka 230V v prostoru technické místnosti pro údržbu

- Napojení topných žebříků v koupelnách (příkony viz. výkresová část)

- Napojení elektrického přímotopu v 1.PP.

# MaR

- Napájení prvků topného systému (oběhová čerpadla, servopohony)

- Ostatní požadavky jsou součástí kapitoly regulace zdroje tepla a topného systému.

- Dodávka servopohonů do rozdělovačů podlahového vytápění ve sporthotelu a zajistí řízení jednotlivých podlahových smyček dle požadavků na provoz.

- Profese MaR obdržela od zadavatele list požadavků od provozovatele na úpravu stávajícího systému MaR předávací stanice.

Stavba

- Provede připravenost pro montáž zařízení systému UT, vedení potrubí, montáž  otopných těles

ZTI

- Koordinace s technologií ÚT.

- Podlahová vpusť do místnosti PS.

- Napojení zásobníku TeV na rozvod SV, C a TV.

VZT

- Zajistí el. ohřev pro VZT vodní ohřívače (profese ÚT nezajišťuje)

## BEZPEČNOST PRÁCE A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Navržené řešení stavby je v souladu s Vyhláškou 268/2009 Sb. "O obecných technických požadavcích na výstavbu", dalšími příslušnými zákony, vyhláškami a platnými ČSN tak, aby při provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem nebo výbuchem.

Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště Vyhláška 601/2006 Sb. a Vyhláška č. 363/2005 Sb., dále Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 136/2016 Sb. o bližších požadavcích na výstavbu, č. 362/2005 Sb. o práci ve výškách, č. 101/2005 Sb. a Zákony č. 309/2006 a č. 88/2016 Sb. o požadavcích BOZ v pracovně právních vztazích.

Práce budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti oprávnění, vydají potřebné certifikáty a revize a jejichž pracovníci jsou náležitě proškoleni. Zvláště upozorňuji na správné provedení a kotvení lešení a na práci ve výškách. Pozor na práci s elektrickým nářadím a na ochranu zdraví a konstrukcí při případném svařování. Při práci s materiály je nutno používat prostředky osobní ochrany, pracovat v rukavicích. Při vniknutí materiálu do očí je nutno okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření.

Budou dodržována Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., č. 32/2016 Sb. a zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb., zejména část pátá (§101-108), kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům Stavebního zákona a souvisících vyhlášek. Při realizaci je nutno zabezpečit odpovídající odborné vedení stavby. Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na stavbu přizván statik nebo projektant příslušné profese.

Zhotovitel stavby zpracuje provozní řád a harmonogram prací pro období stavby a technologický postup prací, ve kterých budou podmínky z hlediska bezpečnosti, posouzení stability v nedokončených nebo rozmontovaných stavech, ochrany vlastníků a zaměstnanců před škodlivými vlivy, ochranu životního prostředí, ochranu před požárem atd.. Provozní řád bude obsahovat důležitá telefonní čísla (záchranná služba, hasiči, policie, vedení firmy atd.) a na staveništi bude vyvěšen na nepřehlédnutelném místě.

V případě, že budou na stavbě dva a více zhotovitelů, musí být na stavbě určen koordinátor bezpečnosti práce, přičemž nezáleží na tom, kolik smluv má investor se zhotoviteli.

Další požadavky na BOZ a ZOV jsou obsaženy v souhrnné technické zprávě, která je součástí celkové projektové dokumentace.

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží a provozem zařízení. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN a v platných předpisech a nařízeních orgánů ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví a sociálních věcí.

Montážní podmínky:

Potrubí, armatury, otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Během montáže strojního a trubního zařízení je nutná koordinace s profesí ZTI a EL.  Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem.

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí (plastového, měděného potrubí v topných systémech) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod. Uchycení a uložení potrubí, kompenzace tepelných dilatací potrubí, pevné a vodící uložení potrubí, stropní závěsy, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.

Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného odvzdušňování.

Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a havarijní podmínky a prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy.

Montáž veškerého zařízení musí provádět zkušené montážní firmy ve spolupráci s jednotlivými dodavateli příslušných zařízení a jejich servisními pracovníky.  Při montáži nutno práce včas koordinovat s profesemi ZTI, EL, M+R a předcházet kolizím ve výškovém či místním osazení potrubí, konzol, armatur a přípojek.

Potrubí osazovat ve spádech dle projektu a důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst rozvodů a možnosti vypouštění v nejnižších místech.

Hradec Králové 	11 / 2025

Vypracoval:		Jakub Bitvar