Dokumentace pro provedení stavby

Obsah technické zprávy

A	Všeobecné údaje	3

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.1.4	Předmět dokumentace:	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	4

B	Popis technického řešení	6

B.1 Připojení na technickou infrastrukturu	6

B.1.1	Přípojka na SEK - Telefonní přípojka, Data, internet	6

B.2 Strukturovaná kabeláž	6

B.2.1	Obecný popis	6

B.2.2	Popis řešení	6

B.2.3	Pokyny pro montáž	8

B.2.4	Měření metalické a optické kabeláže	9

B.2.5	Požadavky na záruky a prokazování způsobilosti k instalaci kabelážního systému	9

B.2.6	Aktivní prvky	10

B.3 Domovní dorozumívací systém (DDS)	10

B.4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	10

B.4.1	Všeobecný popis	10

B.4.2	Popis řešení	11

B.4.3	Uvedení PZTS do provozu	12

B.4.4	Funkční zkoušky PZTS	12

B.4.5	Pokyny a doporučení uživateli	13

B.5 Kamerový systém (CCTV)	13

B.6 Hotelový systém (HS)	13

B.6.1	Popis řešení	13

B.7 Společná ustanovení	13

B.8 Kabelové trasy	13

B.8.1	Napájení	14

B.8.2	Vnější vlivy	14

B.8.3	Vlivy zařízení	14

B.8.4	Vliv na životní prostředí	14

B.8.5	Uvedení do provozu	14

B.8.6	Umístění koncových prvků	15

C	Závěr	15

# Všeobecné údaje

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby: 		Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim,

II. a III. etapa

SO 2.2.0.4.1 TYRŠŮV DŮM, SO 2.2.0.4.2 SPORTHOTEL,

SO 2.2.0.4.3 TĚLOCVIČNA

Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II

D.1.2.8 Slaboproudé elektroinstalace

### Údaje o stavebníkovi

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77

537 01 Chrudim

IČ: 002 70 211

### Údaje o zpracovateli dokumentace

HIP:			Projecticon s.r.o.

Antonína Kopeckého 151

549 22 Nový Hrádek

IČ: 28809459

Projektant SLP: 	Jiří Macháček

IČ: 01159798

ČKAIT 0602066

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

### Předmět dokumentace:

- návrh zařízení slaboproudé elektrotechniky v rozsahu:

- Strukturovaná kabeláž (SKS)

- Aktivní prvky (switche, UPS) - zajišťuje investor ve spolupráci s jeho IT oddělením

- Domovní dorozumívací systém (DDS)

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

- Kamerový systém (VSS - CCTV) – zajišťuje investor ve spolupráci s jeho IT oddělením

- Hotelový systém – zajišťuje investor v rámci jiné investiční akce

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Jedná se o úpravu a rozšíření stávajícího systému PZTS, proto jsou v dokumentaci uváděna konkrétní typová označení. Není možné provést záměnu této navržené technologie.

U ostatních prvků všech SLP systémů se jedná o uvedení referenčních výrobků a je možné záměnu technologie provést za níže uvedených podmínek.

V místech, kde jsou v projektové dokumentaci pro provádění stavby a rozpočtu / výkazu výměr (slepém) uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků, materiálů, technologií či přímý odkaz na konkrétního výrobce, se tyto specifikace považují za vymezení minimálních požadovaných technických a kvalitativních standardů nebo "referenční výrobek".

Účastník zadávacího řízení je oprávněn ve své nabídce navrhnout dodávku obdobného, technicky a kvalitativně ekvivalentního nebo lepšího výrobku či materiálu, který splňuje veškeré požadované parametry a standardy uvedené v technické zprávě a technických podmínkách dokumentace pro provedení stavby.

V takovém případě musí účastník v nabídce jasně specifikovat nabízený ekvivalent a písemně doložit, že splňuje veškeré požadavky zadavatele (např. formou technických listů, certifikátů, prohlášení o shodě, referencí apod.).

Pokud by došlo ke změnám v podobě záměny navržené technologie (za jiný než schválený ekvivalent), bude ve většině případů nutné projekt na náklady realizační firmy (dodavatele) upravit a přepracovat, aby bylo nové technické řešení plně funkční a v souladu s požadavky zadavatele.

## Seznam vstupních podkladů

- výkresová dokumentace

- jednání s investorem

- doporučující normy ČSN

Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2130 ed. 4	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (Prosinec 2024)

ČSN 34 2300 ed. 2	Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací (9.2014)

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009) + Změna  : Z1 (3.2018) + Oprava  : Opr.1 (6.2019)

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018); Změna: Z1 (12.2019); Změna: Z2 (12.2019)

ČSN 33 2000-4-43 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy (5.2024)

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy (7.2022) + Oprava  : Opr.1 (4.2023)

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení	(2.2012) + Změna: Z1 (8.2018) + Změna: Z2 (5.2023)

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012) + Oprava: Opr.1 (6.2018) + Změna: Z1 (3.2018) + Změna: Z2 (5.2023)

ČSN 33 2000-6 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize (3.2017) + Změna: A11 (9.2017) + Oprava: Opr.1 (5.0218) + Změna: Z1 (4.2018) + Změna: Z2 (3.2020)

ČSN 33 2000-7-716	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-716: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Distribuce DC ELV prostřednictvím kabelové infrastruktury informačních a komunikačních technologiích (ICT)

ČSN EN 50110-1 ed. 4	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (5.2024)

ČSN EN 50110-2 ed. 4	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky (5.2024)

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení (3.1991); Změna : Změna 1 (8.1996); Změna : Z2 (4.2000); Změna : Z3 (4.2004); Změna : Z4 (9.2007)

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (10.2020)

ČSN 75 2130	Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (2.2012) + Změna: Z1 (6.2017)

ČSN 83 9061	Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (2.2006)

Informační technologie

ČSN EN 50173-1 ed. 4	Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky (1.2019)

ČSN EN 50173-2 ed. 2	Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory (1.2019  )

ČSN EN 50173-3 ed. 2	Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory (1.2019)

ČSN EN 50173-5 ed. 2	Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra (2.2019  )

ČSN EN 50173-6 ed. 2	Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách (2.2019)

ČSN EN 50173-20	Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 20: Alternativní kabelážní konfigurace (8.2023)

ČSN EN 50174-1 ed. 3	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality (4.2019)

ČSN EN 50174-2 ed. 3	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách (4.2019)

ČSN EN 50174-3 ed. 2	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov (7.2014); Změna: A1 (1.2018)

ČSN EN 50310 ed. 4	Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)

ČSN EN 50600-1 ed. 2	Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy (2.2020)

ČSN EN 50600-2-1 ed. 2	Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov (1.2022)

ČSN EN 50600-2-3 ed. 2	Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí (12.2019)

ČSN EN 50600-2-4 ed. 2	Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže (10.2023)

ČSN EN 50600-2-5 ed. 2	Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy (1.2022)

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

ČSN CLC/TS 50131-7	Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace (4.2011)

ČSN EN 50131-1 ed. 2	Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007); Změna: A1 (3.2010); Změna: Z2 (7.2011); Změna: A2 (11.2017); Změna: A3 (12.2020)

ČSN EN 50130-4 ed. 2	Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci (5.2012); Změna: A1 (4.2015)

TNI 33 4591-1	Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)

TNI 33 4591-2	Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)

TNI 33 4591-3	Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)

Dohledové videosystémy - VSS

ČSN EN 62676-4	Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace (3.2016)

Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů

ČSN EN 60839-11-2	Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace (3.2016)

ČSN v aktuálním znění, včetně norem souvisejících a technických podmínek výrobce

# Popis technického řešení

## Připojení na technickou infrastrukturu

### Přípojka na SEK - Telefonní přípojka, Data, internet

Není předmětem návrhu – využita stávající přípojka realizovaná v rámci I. etapy výstavby.

## Strukturovaná kabeláž

### Obecný popis

Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW.

Uzlem strukturované kabeláže je 19" datový rozvaděč, ve kterém jsou instalovány propojovací panely (angl. Patch panels).

Jako přenosové médium jsou použity kabely dle typu strukturované kabeláže a specifikace ČSN EN 50173 (U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP).

Délka jednoho vedení mezi propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ČSN EN 50173  maximálně 90m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel (U/UTP F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP) dle typu SKS.

Standardizované konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího kabelu (angl. Patch cord ) libovolné zařízení - počítač, terminál, telefon, modem apod.

### Popis řešení

V objektech SO 2.2.0.4.1 TYRŠŮV DŮM, SO 2.2.0.4.2 SPORTHOTEL a SO 2.2.0.4.3 TĚLOCVIČNA budou instalovány rozvody strukturované kabeláže (SKS).

V rámci I. etapy byl v Technické místnosti / Serverovně v objektu Sportovní haly instalován stávající datový rozvaděč RD1 (42U / 600x600), který je napojen na datovou konektivitu. Z tohoto rozvaděče budou napojeny nově navržené podružné datové rozvaděče RD2, RD3, RD4 a RD5. Podružné rozvaděče budou s hlavním rozvaděčem propojeny optickými kabely SM 12x9/125, plášť B2ca. Zakončení optických kabelů bude provedeno na optických vanách konektory SC/APC. Schéma propojení RDx viz výkresová část.

Podružné datové rozvaděče budou v závěsném provedení rozměr 18U / 600x600mm. V RD bude provedeno zakončení optického kabelu na optické vaně konektory SC/APC a rozvodů SKS kabeláže UTP C6. V rozvaděči bude rezervní místo pro instalaci aktivních prvků a UPS – návrh a dodávku řeší investor ve spolupráci s jeho IT oddělením. V rámci instalace rozvodů SKS budou připraveny přípoje pro napojení dalších technologií – hotelový a kamerový systém (návrh a dodávka technologie VSS/CCTV a hotelového systému není předmětem řešení tohoto projektu). Pro parkovací systém jsou dle předaného požadavku zajištěny přípoje SKS.

RD01	stávající			8 přípojů SKS (rozšíření)

RD02 	Sklad 2.0.0.03			85 přípojů SKS

RD03	Denní místnost 1.2.00.11	93 přípojů SKS

RD04	Úklid 4.1.0.13			66 přípojů SKS

RD05	Rozvodna 4.1.0.20		48 přípojů SKS

Pro potřeby datové komunikace navržena instalace rozvodů strukturované kabeláže U/UTP kategorie C6. Tyto rozvody budou zakončeny v datových rozvaděčích na Patch Panelech s konektory RJ45. S ohledem na charakter objektu jsou navrženy kabely v provedení LZSH (bezhalogenové, B2ca s1 d1 a1).

Kabeláž musí vyhovovat ČSN EN 50173.

Na instalovanou kabeláž musí být jejím výrobcem poskytována „Certifikovaná systémová záruka“ (garance za technické parametry celého instalovaného systému nezávisle na použitém protokolu) po dobu minimálně 25 let.

Topologie SLP rozvodů viz výkresová část - blokové schéma.

Provedení rozvodů SKS:

- Rozmístění zásuvek a přípojů pro další technologie s požadavkem na IP konektivitu, viz výkresová část

- Od datového rozvaděče RD1 budou SLP kabely vedeny v páteřních úložných trasách SLP (drátěné žlaby 100x100 pod stropem v podhledu, nosník žlabu + závitové tyče) ve směru do SO 2.2.0.4.1 TYRŠŮV DŮM, SO 2.2.0.4.2 SPORTHOTEL a SO 2.2.0.4.3 TĚLOCVIČNA

- stoupací trasa budou provedeny drátěnými žlaby 100x50mm s kotvením do stěny pomocí nástěnných podpěr a průvlekových kotev; uchycení kabelových svazků bude provedeno příchytkami Sonap, bližší viz pokyn výrobce pro nástěnnou stoupačkovou montáž;

- od stoupačky budou SLP kabely vedeny v drátěných žlabech 50x50, 50x100 a 100x100 v prostoru stropních podhledů (držák žlabu + závitová tyč), v parkovacím domu budou trasy drátěných žlabů vedeny pod stropem

- pro rozvod SLP vedení v prostoru stropního podhledu od páteřních tras drátěných žlabů budou využity svazkové kabelové držáky 60x33 a 85x47mm

- Přípoje strukturované kabeláže budou zakončeny účastnickými zásuvkami 2xRJ45 pro montáž pod omítku; pro krabice pod omítkou bude do každé krabice z podhledu zavedena trubka 29/23

- V prostoru parkovacího domu budou úložné trasy k zásuvkám a přípojným místům provedeny v trubkách na povrchu

- U hlavního vstupu do objektu hotelu bude instalován vstupní panel DDS (tablo videotelefonu), pro který budou instalovány 2ks kabelů U/UTP C6; od panelu bude veden ovládací kabel 2x1 pro ovládání elektromechanického dveřního zámku, který je v dodávce dveří včetně připojovacího kabelu do vstupního panelu DDS

- Ve vyznačených místech budou instalovány přípoje SKS pro možnost připojení IP kamer; přípoje SKS budou zakončené konektorem RJ45 (topologie MPTL = Modular Plug Terminated Link - linka zakončená modulárním konektorem); v místě vývodu přípoje SKS bude instalována krabice KPR68 (hluboká), na plášti objektu budou pro venkovní kamery instalovány montážní desky do zateplení (MDZ); zakončení MPTL budu využito i pro přípravu přípojů pro napojení HUBů hotelového systému

- Výška instalace a pozice datových zásuvek budou koordinovány v rámci realizace na základě pokynů zástupce investora!!!; design zásuvek shodný s elektro; v objektu parkovacího domu budou použity zásuvky s krytím IP44

### Pokyny pro montáž

- Minimální oddělovací vzdálenost „A“ podle ČSN EN 50 174-2 od elektrických obvodů (silová vedení, vypínače, zásuvky) se určuje dle čl. 6.2.1 – Všeobecné požadavky na odstup.

Pro kabeláž instalovanou v souladu se souborem norem EN 50173 představují požadavky na minimální odstup „S“ pro klasifikaci „b“ tyto požadavky:

| Oddělení bez elektromagnetické přepážky | Oddělení uplatněné na kabeláž informačních technologií a kabeláž rozvodů napájení |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Otevřený kovový předěl | Perforovaný kovový předěl | Celistvý kovový předěl |
| 100 mm | 75 mm | 50 mm | 0 mm |

Dále se pro určení konečného minimálního požadavku na odstup „A“ zohlední koeficient kabeláže napájení „P“ viz tabulka 5 této normy. Výsledný odstup A = S x P.

- Křížení se silovým vedením - jedině pod úhlem 90 stupňů

- Minimální poloměr zaoblení – šestinásobek průměru kabelu = 33 mm

- Zapojení zásuvek UTP -	"do hvězdy"

- každá dvojzásuvka bude připojena přímo z UTP rozvaděče dvěma samostatnými UTP kabely 4x2

- Dimenzování instalačních trubek a lišt

### Měření metalické a optické kabeláže

Měření kabelážních systémů specifikuje norma ČSN EN 50173, která stanoví měřené veličiny, mezní hodnoty, postup měření. Přesné změření parametrů kabeláže s vyhovujícími hodnotami je podmínkou certifikace systému výrobcem.

Měření prvků: 		CAT5E		ČSN EN 50173 PL Class D

CAT6 		ČSN EN 50173 PL Class E

CAT6A		ČSN EN 50173 PL2 Class Ea

Instalovaný kabelážní systém bude proměřen certifikačním testerem. Bude proměřeno každé vedení samostatně, oboustranně (metoda aktivního injektoru), měřeny budou parametry, stanovené normou ČSN EN 50173.

Instalované optické kabely se proměřují přímou metodou s vystavením protokolu o měření.

Veškeré naměřené hodnoty budou předány v elektronické podobě.

Na instalovanou kabeláž musí být jejím výrobcem poskytována „Certifikovaná systémová záruka“ (garance za technické parametry celého instalovaného systému nezávisle na použitém protokolu) po dobu minimálně 25 let.

### Požadavky na záruky a prokazování způsobilosti k instalaci kabelážního systému

Instalace strukturovaného kabelážního systému musí být provedena instalační firmou, která je držitelem certifikátu, vystaveného výrobcem strukturovaného kabelážního systému, a který opravňuje instalační firmu takovýto systém instalovat.

Na instalovaný metalický systém strukturované kabeláže je požadováno poskytnutí Certifikované systémové záruky po dobu 25 let přímo výrobcem, tj. garance výrobce jak za produkty, tak i za montáž a provedení celé instalace. Instalační firma musí předložit prohlášení výrobce o záruce, které vymezuje plnění v rámci záruk.

### Aktivní prvky

Dodávka aktivních prvků bude řešena investorem ve spolupráci s jeho IT technikem.

Pro datovou komunikaci IP zařízení společných prostorů BD (IP videotelefon, IP kamery, …) bude v rozvaděči RD1 instalován aktivní prvek s podporou napájení koncových prvků PoE.

Pro zprovoznění některých technologií s požadavkem na datové připojení Ethernet (kamerový systém, PZTS, …) je nutné ze strany investora instalaci a zprovoznění komunikační infrastruktury provést v časovém předstihu, aby bylo možné všechny související činnosti provést v řádných termínech.

## Domovní dorozumívací systém (DDS)

Domovní dorozumívací systém bude sloužit ke komunikaci a dálkovému otevření dveří od hlavního vstupu do objektu hotelu, kde bude instalováno vstupní tablo videotelefonu. Předpokládá se instalace systému DDS pro video/audio komunikaci (videotelefon). U hlavního vstupu s požadavkem na komunikaci (audio/video) bude ve výšce 1,5m instalován vstupní panel IP vrátníku 2N IP Verso 2.0 v sestavě - hlavní jednotka s kamerou + modul s 5ti tlačítky. S ohledem na předpisy pro bezbariérový přístup a ČSN 73 4001 bude instalován podružný panel ve výšce 1,1m (střed zvonkového panelu) v sestavě modul indukční smyčky pro nedoslýchavé a modul s 5ti tlačítky. Panely budou propojeny systémovým sběrnicovým kabelem. Hlavní vstupní panel bude napojen v rámci rozvodů SKS z datového rozvaděče RD2. Připojení bude provedeno 2x kabelem U/UTP C6. Bude provedeno napojení na dveřní zámek vstupních dveří a čtečku hotelového systému.

Vnitřní jednotka (monitor) 2N Clip bude v hands free provedení a bude umístěn v prostoru pokladny / recepce 2.1.0.06. Připojen bude ze zásuvky SKS, pro umístění na stole bude použit stojánek 2N Clip Desk Stand. Jednotka umožní příjem hovoru z interkomu u vstupních dveří včetně náhledu z kamery interkomu. Dveře lze otevřít stisknutím tlačítka na displeji.

Při instalaci DDS budou dodrženy požadavky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (výška instalace tabla, provedení, …).

## Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

### Všeobecný popis

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí do střeženého prostoru (objektu) nebo nežádoucí činností narušitele. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace určeným osobám. Zásadně nenahrazuje klasickou (zámky, mříže atd.) a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ni a vhodně ji doplňuje a zkvalitňuje.

### Popis řešení

V objektu Sportovní haly byla v rámci I. etapy provedena instalace systému PZTS Digiplex. Tento systém bude ve II. a III. Etapě rozšířen o zabezpečení dalších prostorů.

Rozsah stávajícího systému:

Pro objekt stanoven stupeň zabezpečení 2 - nízké až střední riziko, klasifikace prostředí: I   vnitřní (vytápěná obytná místa, +5°C až +40°C).

Ústředna PZTS Digiplex je instalována v Serverovně / Technické místnosti v objektu Sportovní haly.

V prostoru dotčeném rekonstrukcí bude provedena demontáž klávesnice KLA2 a sirény HA4. Klávesnice bude v rámci další etapy rekonstrukce využita a bude instalována v Pokladně / recepci 2.1.0.06 (označení KL4).

Pro ovládání celého systému budou v objektu instalovány ovládací klávesnice.

Výnos poplachové informace je proveden přenosem SMS zpráv na mobilní telefon investora. Pro možnost přenosu informace o poplachu v objektu je u ústředny instalován GSM modul pro zasílání informačních SMS zpráv na mobilní telefony. Jedná se o stávající stav, na kterém se neprovádí žádné změny.

Vyhlášení bezpečnostního poplachu je pro I. etapu provedeno vnitřními sirénami.

Celý systém disponuje komunikační sběrnicí BUS, na které jsou osazeny sběrnicové moduly – klávesnice, zónové expandery pro napojení zabezpečovacích smyček, moduly rozšíření PGM.

Prostorová ochrana bude realizována infrapasivními prostorovými čidly (PIR) a duálními detektory (PIR+MW) v provedení pro nástěnnou a stropní montáž.

Plášťová ochrana bude realizována pro všechny dveře instalací magnetických kontaktů v zápustném provedení.

Rozmístění prvků PZTS je zřejmé z výkresové dokumentace. Přesné místo pro instalaci čidel bude určeno při montáži. Musí se zohlednit umístění zařízení a technologie tak, aby byl zajištěn bezproblémový přístup pro jejich kontroly a revize.

Systém PZTS bude v průběhu realizace dle pokynu zástupce investora rozdělen na samostatné skupiny dle provozních potřeb objektu.

Kabeláž systému PZTS bude provedena kabely uloženými v prostoru stropního podhledu a pod omítkou.

Pro systém PZTS jsou použity následující kabely:

- Systémová sběrnice – kabel pro komunikační sběrnice 4x0,22 + 2x0,5

- Napojení detektorů – kabel 6x0,22

- posílení napájení pro expadery – kabel 2x1.

Při použití kabelů se nevylučuje záměna za jiný druh, je ale nutné dodržet předepsané technické parametry kabelů.

Elektrickou energii pro zařízení PZTS je nutno dodávat samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením. Vedení musí být umístěno pod omítkou nebo v instalačních trubkách a lištách - z důvodu snížení nebezpečí nedovolené manipulace. Vedení musí být samostatně jištěno v rozvaděči a příslušné svorky musí být označeny štítkem s nápisem: "PZTS - nevypínat".

Napájení koncentrátorů, klávesnic a výstupních modulů systému PZTS bude provedeno pomocí zálohovaných zdrojů 12V DC (ústředna PZTS, pomocné napájecí zdroje). V systému bude použit systémový sběrnicový napájecí zdroj 4A, typ PS45. Pro zálohování bude použita dvojice akumulátorů 12V, 7Ah a 18Ah. Sběrnicové komponenty budou k těmto zdrojům připojeny kabelem 2x1 a 4x0,22+2x0,5 (pro napájení budou využity zesílené žíly tohoto kabelu). Napájecí zdroj ústředny a pomocný napájecí zdroj nesmí být spojeny paralelně. Je třeba navzájem propojit záporné póly (0V) všech napájecích zdrojů. Nikdy nespojujte kladné póly napájecích zdrojů! Podrobný popis zapojení viz blokové schéma PZTS a montážní pokyny výrobce.

### Uvedení PZTS do provozu

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, ČSN EN 50-131-X, ČSN 33 2000-4-41, TNI 33 4591-3 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Výchozí (pravidelná) revize obsahuje:

a) elektrická bezpečnost dle ČSN 33 2000-4-41

b) funkčnost

c) shoda s projektem

Pravidelné revize zařízení se provádějí v termínech uvedených v revizní zprávě. O provedené revizi se provede zápis.

### Funkční zkoušky PZTS

Před uvedením systému do provozu budou provedeny funkční zkoušky v rozsahu specifikovaném ČSN CLC/TS 50121-7 článku 10.2.

V rámci funkčních zkoušek PZTS po montáži se provádí kontrola správné funkce, kontrola nastavení systému a případně měření (detektorů, sirén…) – viz. TNI 33 4591-3 – komentář k ČSN CLC/TS 50131-7.

Uživatel zařízení PZTS je zodpovědný za zajištění pravidelné údržby (funkčních zkoušek a servisních úkonů). Rozsah funkčních zkoušek specifikuje ČSN CLC/TS 50131-7 kapitola 13. Doporučené lhůty činností prováděných v rámci pravidelné údržby PZTS udává příloha A v komentáři k ČSN CLC/TS 50131-7 – TNI 33 4591-3.

### Pokyny a doporučení uživateli

Před uvedením zařízení PZTS do trvalého provozu je třeba vypracovat "Režimovou studii" objektu, to znamená řešení režimu vstupu, pokyny pro osoby, které opouštějí objekt poslední, kontrola oken dveří a uvedení oprávněných pracovníků.

Prokazatelně je nutno určit:

a - pracovníky poučené, pověřené obsluhou

b - pracovníky  znalé, určené a pověřené běžnou údržbou

Uživatel zpracuje technicko - organizační směrnici o činnosti v případě poplachu.

## Kamerový systém (CCTV)

VSS je kombinací zařízení pro snímání obrazu, osvětlení, propojení, zařízení pro zpracování obrazu atd., vybraných a nainstalovaných tak, aby splňovaly požadavky zákazníka na bezpečnostní dohled.

Pro napojení IP kamer budou do vyznačených míst v rámci rozvodů strukturované kabeláže připraveny přípoje SKS.

Vlastní návrh technologie VSS/CCTV není předmětem řešení tohoto projektu. Zajistí investor v rámci výstavby ve spolupráci s IT oddělením.

## Hotelový systém (HS)

### Popis řešení

Hotelový (přístupový) systém (návrh a dodávka) bude řešen v rámci samostatné investiční akce.

V rámci instalace rozvodů SKS je provedena příprava kabeláže pro připojení komunikačních HUBů v hotelové části objektu a čtečky u hlavního vstupu.

## Společná ustanovení

## Kabelové trasy

Kabeláž slaboproudých systémů bude provedena kabely uloženými v trubkách pod omítkou nebo přímým uložením pod omítkou, pokud použité kabely tuto instalaci umožňují. Dále budou realizovány společné úložné trasy slaboproudu v oceloplechových a drátěných žlabech.

Vodiče a kabely pro elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat požadavky ČSN 73 0848 čl. 4.1 a 4.2.

- Kabely ve všech prostorech objektů budou B2ca S1,d 1,a1 nebo ČSN EN 60332

- Kabely v CHUC budou B2ca S1,d 1,a1. Nosná konstrukce kabelové trasy musí vykazovat tř.r.n.o. A1 nebo A2.

- S ohledem na příspěvek kabelové trasy k nahodilému požárnímu zatížení je požadavek na kabely B2ca s1, d1 a1 nebo splňující požadavky souboru norem ČSN EN 60332 (nešíří plamen po povrchu kabelu nebo svazku)

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 : 2016.

Dle ČSN 73 0810 : 2016, čl. 6.2.1. Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a za dodržení dalších podmínek, které jsou  uvedeny v další části tohoto článku ČSN.

Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny.

### Napájení

Napájecí přívody 230V zajistí profese elektro.

Jištění a dimenzování přívodů elektrické energie pro jednotlivá zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-523.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude dle ČSN 33 2000-4-41 provedena odpojením od zdroje.

U ústředen jednotlivých zařízení bude provedeno uzemnění dle normy ČSN 33 2000-5-54.

Barevné značení vodičů bude provedeno dle ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2.

### Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokumentace profese elektro. Tomuto protokolu odpovídá i výběr jednotlivých prvků (odpovídající krytí).

V celém objektu jsou vnější vlivy stanoveny jako normální.

### Vlivy zařízení

Zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení, a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení je odolné proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF rušení.

### Vliv na životní prostředí

Všechna zařízení, navržená pro instalaci, splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

### Uvedení do provozu

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a souvisejících norem a předpisů.

Pro zpracování výchozí revize musí mít pracovník provádějící revizi k dispozici informace požadované 514.5 a také dle ČSN 33 1500, čl. 4.1.

Součástí výchozí revize je prohlídka instalace dle čl. 611 a zkoušení včetně předepsaných měření dle čl. 612.

O provedené výchozí revizi bude vypracována zpráva.

Pravidelné revize zařízení dle ČSN 33 1500 se provádějí v termínech uvedených v revizní zprávě. O provedené revizi se provede zápis.

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření předepsané normami nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo písemné podobě.

### Umístění koncových prvků

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže s ostatními profesemi. Pro osazování koncových prvků je nutné provádět porovnání s projektem interiéru. Finální umístění všech koncových prvků musí být odsouhlaseno zástupcem investora.

# Závěr

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů dodatek k projektové dokumentaci.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení.

Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat dle návodu k údržbě a obsluze vydaných výrobcem.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci.