## MR-1.1
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | MR-1.1
Podstanice: |  |  | AS2
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AGND | 1
| AO00 | 2 | 0-10V | TSV1 | 3-cestný ventil - pokoje 4.NP Tyršův dům (45°C) | WD - 1 | JYTY-O 4 x 1
| AO01 | 3 | 0-10V | TSV2 | 3-cestný ventil - OT Tyršův dům (70°C) | WD - 2 | JYTY-O 4 x 1
| AO02 | 4 | 0-10V | TSV3 | 3-cestný ventil - stolní tenis a zázemí (70°C) | WD - 3 | JYTY-O 4 x 1
| AO03 | 5 | 0-10V | TSV4 | 3-cestný ventil - PDL vytápění Tyršův dům (45°C) | WD - 4 | JYTY-O 4 x 1
| AO04 | 6 | 0-10V | TSV5 | 3-cestný ventil - OT Wellness (70°C) | WD - 5 | JYTY-O 4 x 1
| AO05 | 7 | 0-10V | TSV6 | 3-cestný ventil - PDL vytápění Wellness (45°C) | WD - 6 | JYTY-O 4 x 1
| AO06 | 8 | 0-10V | TSV7 | 3-cestný ventil - pokoje Sport hotel (45°C) | WD - 7 | JYTY-O 4 x 1
| AO07 | 9 | 0-10V | TSV8 | 3-cestný ventil - tělocvčna (70°C) | WD - 8 | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 10
AI | AGND | 11
| AI00 | 12 | Ni1000 | T1-S | venkovní teplota (sever) | WD - 9 | JYTY-O 2 x 1
| AI01 | 13 | Ni1000 | T2 | teplota výstup - pokoje 4.NP Tyršův dům (45°C) | WD - 10 | JYTY-O 2 x 1
| AI02 | 14 | Ni1000 | T3 | teplota výstup - OT Tyršův dům (70°C) | WD - 11 | JYTY-O 2 x 1
| AI03 | 15 | Ni1000 | T4 | teplota výstup - stolní tenis a zázemí (70°C) | WD - 12 | JYTY-O 2 x 1
| AI04 | 16 | Ni1000 | T5 | teplota výstup - PDL vytápění Tyršův dům (45°C) | WD - 13 | JYTY-O 2 x 1
| AI05 | 17 | Ni1000 | T6 | teplota výstup - OT Wellness (70°C) | WD - 14 | JYTY-O 2 x 1
| AI06 | 18 | Ni1000 | T7 | teplota výstup - PDL vytápění Wellness (45°C) | WD - 15 | JYTY-O 2 x 1
| AI07 | 19 | Ni1000 | T8 | teplota výstup - pokoje Sport hotel (45°C) | WD - 16 | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 20
AI | AGND | 21
| AI08 | 22 | Ni1000 | T9 | teplota výstup - tělocvčna (70°C) | WD - 17 | JYTY-O 2 x 1
| AI09 | 23 | Ni1000 | T10 | teplota v prostoru strojovny UT | WD - 18 | JYTY-O 2 x 1
| AI10 | 24 | 0-10V | PT1 | tlak v systému UT | WD - 19 | JYTY-O 4 x 1
| AI11 | 25
| AI12 | 26
| AI13 | 27
| AI14 | 28
| AI15 | 29
| AGND | 30
DI | NC | 82
| DI00 | 83 |  | ET1 | hav. termostat - výstup pokoje 4.NP Tyršův dům (45°C) | WD - 20 | JYTY-O 2 x 1
| DI01 | 84 |  | ET2 | hav. termostat - výstup PDL vytápění Tyršův dům (45°C) | WD - 21 | JYTY-O 2 x 1
| DI02 | 85 |  | ET3 | hav. termostat - výstup PDL vytápění Wellness (45°C) | WD - 22 | JYTY-O 2 x 1
| DI03 | 86 |  | ET4 | hav. termostat - výstup pokoje SPORT hotel (45°C) | WD - 23 | JYTY-O 2 x 1
| DI04 | 87 |  | SL1 | zaplavení strojovny | WD - 24 | JYTY-O 2 x 1
| DI05 | 88 |  | TL1 | tlačítko DEBLOKACE (na rozvaděči)
| DI06 | 89 |  | SB1 | tlačítko STOP strojovny vytápění | WD - 25 | JYTY-O 2 x 1
| DI07 | 90
| I01GND | 91
DI | NC | 92
| DI08 | 93 |  | OČ1 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 26 | JYTY-O 7 x 1
| DI09 | 94 |  | OČ1 | oběhové čerpadlo - porucha
| DI10 | 95 |  | OČ2 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 27 | JYTY-O 7 x 1
| DI11 | 96 |  | OČ2 | oběhové čerpadlo - porucha
| DI12 | 97 |  | OČ3 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 28 | JYTY-O 7 x 1
| DI13 | 98 |  | OČ3 | oběhové čerpadlo - porucha
| DI14 | 99 |  | OČ4 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 29 | JYTY-O 7 x 1
| DI15 | 100 |  | OČ4 | oběhové čerpadlo - porucha
| I01GND | 101
DI | NC | 102
| DI16 | 103 |  | OČ5 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 30 | JYTY-O 7 x 1
| DI17 | 104 |  | OČ5 | oběhové čerpadlo - porucha
| DI18 | 105 |  | OČ6 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 31 | JYTY-O 7 x 1
| DI19 | 106 |  | OČ6 | oběhové čerpadlo - porucha
| DI20 | 107 |  | OČ7 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 32 | JYTY-O 7 x 1
| DI21 | 108 |  | OČ7 | oběhové čerpadlo - porucha
| DI22 | 109 |  | OČ8 | oběhové čerpadlo - chod | WD - 33 | JYTY-O 7 x 1
| DI23 | 110 |  | OČ8 | oběhové čerpadlo - porucha
| I23GND | 111
DI | NC | 112
| DI24 | 113
| DI25 | 114
| DI26 | 115
| DI27 | 116
| DI28 | 117
| DI29 | 118
| DI30 | 119
| DI31 | 120
| I23GND | 121
DO | E0+24V | 42
| DO00 | 43 |  | OČ1 | oběhové čerpadlo - pokoje 4.NP Tyršův dům (45°C) | WL - 1 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO01 | 44 |  | OČ2 | oběhové čerpadlo - OT Tyršův dům (70°C) | WL - 2 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO02 | 45 |  | OČ3 | oběhové čerpadlo - stolní tenis a zázemí (70°C) | WL - 3 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO03 | 46 |  | OČ4 | oběhové čerpadlo - PDL vytápění Tyršův dům (45°C) | WL - 4 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO04 | 47 |  | OČ5 | oběhové čerpadlo - OT Wellness (70°C) | WL - 5 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO05 | 48 |  | OČ6 | oběhové čerpadlo - PDL vytápění Wellness (45°C) | WL - 6 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO06 | 49 |  | OČ7 | oběhové čerpadlo - pokoje Sport hotel (45°C) | WL - 7 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO07 | 50 |  | OČ8 | oběhové čerpadlo - tělocvčna (70°C) | WL - 8 | CYKY-J 3 x 1,5
| E01GND | 51
DO | E1+24V | 52
| DO08 | 53 |  | HL01 | signálka na rozvaděči - SUMÁRNÍ PORUCHA
| DO09 | 54 |  | SY1 | houkačka | WL - 9 | CYKY-J 3 x 1,5
| DO10 | 55
| DO11 | 56
| DO12 | 57
| DO13 | 58
| DO14 | 59
| DO15 | 60
| E01GND | 61
DO | E2+24V | 62
| DO16 | 63
| DO17 | 64
| DO18 | 65
| DO19 | 66
| DO20 | 67
| DO21 | 68
| DO22 | 69
| DO23 | 70
| E23GND | 71
DO | E3+24V | 72
| DO24 | 73
| DO25 | 74
| DO26 | 75
| DO27 | 76
| DO28 | 77
| DO29 | 78
| DO30 | 79
| DO31 | 80
| E23GND | 81
RS485 | C1GND
B
A
CAN0 | C2GND
CH/B/Rx
C2/A/Tx
CAN1 | C3GND
CH/B/Rx
C3/A/Tx
PWR | GND |  |  |  | Napájení 24V =
+24V
[5 empty] | TCP/IP DATA SWITCH | WD - KOM -1 | UTP CAT5E

## MR-2.01-1
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
| Rozvaděč: |  |  | MR-2.01
| Podstanice: |  |  | AS1
| Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
CPU | PWR | GND | 1(2) |  |  | Napájení 24V =
|  | +24V | 3(4)
| RS485 | GND1 | 5
|  | B1 | 6
|  | A1 | 7
| ETHERNET |  |  |  |  | TCP/IP DATA SWITCH | WD - KOM - 2 | UTP CAT5E
ETHERNET
2xRS485 | RS485 | GND0 | 5(7) |  | I | RS-485 MOD-bus - VRV systém | WD - KOM - 3 | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
|  | A0 | 6 |  | I
|  | B0 | 8 |  | I
| RS485 | GND1 | 13(15) |  | I | RS-485 MOD-bus - IRC regulátory | WD - KOM - 4 | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
|  | A1 | 14 |  | I
|  | B1 | 16 |  | I
16x DI | GND | DI0 | 2 |  | PK-1.G.1 | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 34 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI1 | 4 |  | PK-1.G.2A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 35 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI2 | 6 |  | PK-1.G.2B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 36 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI3 | 8 |  | PK-2.G.2A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 37 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI4 | 10 |  | PK-2.G.2B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 38 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI5 | 12 |  | PK-3.G.1A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 39 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI6 | 14 |  | PK-3.G.1B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 40 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI7 | 16 |  | PK-7.G.1A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 41 | JYTY-O 4 x 1
| GND | DI8 | 18 |  | PK-7.G.1B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 42 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI9 | 20 |  | PK-8.G.1 | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 43 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI10 | 22 |  | PK-8.G.2 | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 44 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI11 | 24 |  | PK-9.G.1A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 45 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI12 | 26 |  | PK-9.G.1B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 46 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI13 | 28 |  | PK-9.G.2 | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 47 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI14 | 30 |  | PK-10.G.1A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 48 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI15 | 32 |  | PK-10.G.1B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 49 | JYTY-O 4 x 1
16x DI | GND | DI0 | 2 |  | PK-10.G.1C | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 50 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI1 | 4 |  | PK-10.G.1D | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 51 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI2 | 6 |  | PK-10.G.2A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 52 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI3 | 8 |  | PK-10.G.2B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 53 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI4 | 10 |  | PK-10.G.2C | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 54 | JYTY-O 4 x 1
|  | DI5 | 12 |  | EPS | EPS - signalizace požár
|  | DI6 | 14
|  | DI7 | 16
| GND | DI8 | 18
|  | DI9 | 20
|  | DI10 | 22
|  | DI11 | 24
|  | DI12 | 26
|  | DI13 | 28
|  | DI14 | 30
|  | DI15 | 32
16x DO | GND | +24V | 1(3)
|  | DO0 | 2 |  | VZT 1.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 55 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO1 | 4 |  | VZT 2.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 56 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO2 | 6 |  | VZT 3.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 57 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO3 | 8 |  | VZT 4.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 58 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO4 | 10 |  | VZT 5.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 59 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO5 | 12 |  | VZT 6.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 60 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO6 | 14 |  | VZT 7.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 61 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO7 | 16 |  | VZT 8.A.1 | blokace VZT od uzavření PK a EPS | WD - 62 | JYTY-O 4 x 1
| GND | DO8 | 43 |  | VZT 9 | blokace větrání od uzavření PK a EPS | WD - 63 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO9 | 44 |  | VZT 10 | blokace větrání od uzavření PK a EPS | WD - 64 | JYTY-O 4 x 1
|  | DO10 | 45
|  | DO11 | 46
|  | DO12 | 47
|  | DO13 | 48
|  | DO14 | 49
|  | DO15 | 50

## MR-4.1
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | MR-4.1
Podstanice: |  |  | AS2
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AGND | 1
| AO0 | 2
| AO1 | 3
| AO2 | 4
| AO3 | 5
AI | AGND | 24
| AI0 | 25
| AI1 | 26
| AI2 | 27
| AI3 | 28
| AI4 | 29
| AI5 | 30
| AI6 | 31
| AI7 | 32
DI | EGND | 6
| DI0 | 7 |  | PK-1.G.1A | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 65 | JYTY-O 4 x 1
| DI1 | 8 |  | PK-1.G.1B | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 66 | JYTY-O 4 x 1
| DI2 | 9 |  | PK-1.G.1C | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 67 | JYTY-O 4 x 1
| DI3 | 10 |  | PK-1.G.1D | požární klapka - poloha "zavřeno" | WD - 68 | JYTY-O 4 x 1
| DI4 | 11 |  | EPS | EPS - signalizace požár
| DI5 | 12
| DI6 | 13
| DI7 | 14
DO | E+24V | 15
| DO0 | 16 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 1
| DO1 | 17 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 2
| DO2 | 18 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 3
| DO3 | 19 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 4
| DO4 | 20 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 5
| DO5 | 21 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 6
| DO6 | 22 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 7
| DO7 | 23 |  | ESI | ovládání osvětlení v parkingu - okruh 8
RS485 | G485 | 35 |  | I | RS-485 - ústředny detekce CO v garáži 1.PP + 1.NP | WD - 69 | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B | 36 |  | I
| A | 37 |  | I
PWR | GND | 33 |  |  | Napájení 24V =
| +24V | 34
ETHERNET
[5 empty] | TCP/IP DATA SWITCH | WD - KOM - 5 | UTP CAT5E

## IRC1
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC1
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.1 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.2 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC2
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC2
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.3 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.4 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I |  | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC3
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC3
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.5 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.6 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC4
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC4
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.7 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.8 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC5
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC5
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.9 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.10 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC6
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC6
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.11 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.12 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC7
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC7
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.13 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.14 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC8
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC8
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.15 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.16 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC9
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC9
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.17 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.18 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC10
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC10
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.19 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.20 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC11
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC11
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.21 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.22 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC12
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC12
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.23 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.24 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC13
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC13
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.25 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.26 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC14
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC14
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.27 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.28 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC15
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC15
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.29 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.30 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC16
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC16
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.31 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.32 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC17
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC17
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.33 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.34 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC18
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC18
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.35 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.36 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC19
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC19
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.37 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.38 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC20
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC20
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V | RVP-4.C.39 | regulátor variabilního průtoku - přívod na pokoj | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V | RVP-4.C.40 | regulátor variabilního průtoku - odtah z pokoje | WD - __ | JYTY-O 4 x 1
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC21
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC21
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka + RS-485 Modbus od modulu vnitřní SPLIT jednotky | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC22
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC22
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka + RS-485 Modbus od modulu vnitřní SPLIT jednotky | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC23
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC23
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka + RS-485 Modbus od modulu vnitřní SPLIT jednotky | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC24
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC24
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka + RS-485 Modbus od modulu vnitřní SPLIT jednotky | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I

## IRC25
TABULKY I/O BODŮ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč: |  |  | =RBx
Podstanice: |  |  | IRC25
Typ | Ozn. | Sv. | Pozn. | Spec. | Popis | Ozn.kabelu | Typ kabelu
AO | AO0 | 8 | 0-10V
| AGND | 9 | zem
| AO1 | 10 | 0-10V
| AGND | 11 | zem
| AO2 | 12 | 0-10V
| AGND | 13 | zem
UI | UI0 | 14 |  | OK | okenní kontakty | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| AGND | 15
| UI1 | 16 |  | KS | kartový spínač - přítomnost hosta | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
DO | TRI0 | 17 |  | MT-x | termoel.pohon ventilu PDL vytápění | WD - __ | JYTY-O 2 x 1
| TRI0 | 18
| TRI1 | 19
| TRI1 | 20
| RL0 | 21 |  | ESI | blokace el. na pokoji | WS - __
| RL1 | 22
| RL2 | 23
| RL COM | 24
| +24V | 1 |  |  | Napájecí výstup 24V
RS-485 | GND | 2 |  | I | Ovládací jednotka + RS-485 Modbus od modulu vnitřní SPLIT jednotky | WD - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B0 | 3 |  | I
| A0 | 4 |  | I
RS-485 | GND | 5 |  | I | RS-485 komunikace do nadřazeného systému | WD - KOM - __ | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
| B1 | 6 |  | I
| A1 | 7 |  | I
PWR | L | 25 |  | I | Napájení 230V | WL - __ | CYKY-J 3 x 1,5
| N | 26 |  | I
| PE | 27 |  | I